Mode d'Emploi de l'unité de commande

C l i m a t i x  2

Logiciel version :	2014-09-04

Benekov 04.00

SOMMAIRE

1 . Introduction	5

1.1. Terminologie et abréviations	5

1.2. Nombre de circuits de chauffage en cascade	5

2 . Description des boutons sur le panneau de commande	6

3 . Structure des menus	6

3.1. Écran principal	7

3.2. Structure menu utilisateur	9

3.3. Structure menu maintenance	13

4. Réglage des paramètres	15

5. Description de l'écran principal	16

5.1. Date	16

5.2. Identification de la chaudière	16

5.3. Heure réelle	16

5.4. Régime de la chaudière	16

5.5. État de chaudière	16

5.6. Puissance actuelle	17

5.7. Dosage de combustibles	17

5.8. B9 Température extérieure	18

5.8.1. Influence de la température extérieure sur la régulation	19

5.9. B10 Senseur de cascade	20

5.10. B2 Température de la chaudière	20

5.11. B7 Température de retour	21

5.12. B8 Température des produits de combustion	21

5.13. Concentration O2	22

5.14. B4 ACCU supérieur	23

5.15. B41 ACCU inférieur	24

5.16. B1 Démarrage CDC1	24

5.17. A6 Zone CDC1	24

5.18. B12 Démarrage CDC2	24

5.19. A7 Zone CDC2	24

5.20. B3 Eau chaude	25

5.21. Combustibles	26

5.22. Menu utilisateur	26

5.23. Menu maintenance	26

5.24. Saisie du mot de passe	26

5.25. Nom de l'application	26

6. Description du menu utilisateur	27

6.1. Commande manuelle	27

6.2. Éco	27

6.2.1. Surveillance de la flamme	28

6.3. Dispositif de décendrage	29

6.4. Consommation des combustibles	29

6.5. Circuit de chauffage 1	30

6.5.1. Circuit de chauffage 1	30

6.5.2. Programme de temps CDC1	30

6.5.3. ECO circuit de chauffage 1	30

6.5.4. Paramètres de la zone CDC1	31

6.5.5. Courbe de chauffage CDC1	34

6.5.6. Pompe CDC1	35

6.5.7. Thermostat zone H1 CDC1	36

6.5.8. Programme vacances CDC1	36

6.6. Circuit de chauffage 2	36

6.7. État des entrées binaires	37

6.8. État des sorties binaires	37

6.9. État des entrées analogues	37

6.10. État des sorties analogues	38

6.11. Diagnostic cascade	38

6.12. Diagnostic source	38

6.13. Diagnostic appareil	39

6.14. Diagnostic régulateur	40

6.15. Réglage de la date et de l'heure réelle	40

6.16. Fonction accès rapide	40

7. Description du menu maintenance	41

7.1. Configuration	41

7.1.1. Configuration de la cascade	41

7.1.2. Configuration du serveur SMS	42

7.1.3. Configuration du senseur d'oxygène	42

7.1.4. Configuration de l'allumage	42

7.1.5. Configuration de la vidange	42

7.1.6. Configuration du clapet d'allumage	43

7.1.7. Configuration de la protection de retour par l'appareil	43

7.1.8. Configuration de l'accumulation	43

7.1.9. Configuration de la chauffe de l'eau chaude	44

7.1.10. Configuration CDC1	44

7.1.11. Configuration de l'appareil zone A6	44

7.1.12. Configuration CDC2	44

7.1.13. Configuration de l'appareil zone A7	44

7.1.14. Configuration de l'entrée externe	45

7.1.15. Configuration de la marche de substitution	45

7.1.16. Configuration du capteur extérieur B9	45

7.2. Cascade	45

7.3. Test des entrées et des sorties	47

7.4. Pompe de la chaudière	47

7.5. Allumage	48

7.6. Extraction des produits de combustion	49

7.7. Paramètres d'inflammation	50

7.8. Marche de substitution	50

7.9. Calibrage des capteurs	51

7.10. Langue	51

7.11. Heures de marche	52

7.12. IP Configuration	52

7.13. PID de la chaudière	52

7.14. PID des valves	52

7.15. Administration des mots de passe	53

8. Visualisation des défauts au niveau de l'unité de commande	53

8.1. Défauts liés au matériel informatique de l'unité de commande	53

et aux capteurs périphériques intégrés	53

8.2. Défauts générés par l'exploitation de la chaudière	53

9. Autres	54

9.1. Surchauffe de la chaudière	55

9.2. Connexion des thermostats de zone	55

9.3. Connexion internet de l'unité de commande CLIMATIX	55

9.4. Télécharger le logiciel avec l'utilisation de la carte mémoire SD	57

10. Instructions de sécurité	59

11. Schémas hydrauliques de raccordement de la chaudière avec le régulateur 2	60

11.1. Raccordement no 9 – avec un réservoir d'accumulation	60

11.2. Raccordement no 10 – sans réservoir d'accumulation (protection de retour par la soupape de mélange)	61

11.3. Raccordement no 10a – sans réservoir d'accumulation (protection de retour par l'appareil)	62

11.4. Raccordement no 11 – chaudière en cascade	63

12. Régulateur hydraulique de pression dynamique	64

13. Robinets recommandés pour l'unité de commande Climatix	65

14. Schémas électriques	67

14.1. Schéma électrique de raccordement du régulateur CLIMATIX 2	67

14.2. Schéma électrique de raccordement des soupapes de mélange Y1, Y5, Y7	68

14.3. Raccordement électrique des chaudières en cascade, inclus le raccordement des appareils de zone POL 822.7 avec la connexion internet	69

Copyright 2014 Leopold Benda fils et coll., licence BENEKOVterm spol. s r.o.

Tous droits réservés.

Tout le texte, toutes les images sont objet des droits d'auteur et de la protection de la propriété intellectuelle.

# . Introduction

Le présent Mode d'Emploi est destiné aux utilisateurs et aux techniciens chargés de la maintenance des chaudières BENEKOV, équipées de l'unité de commande CLIMATIX 2 fournie par la société SIEMENS. Le Mode d'Emploi décrit tous les points ayant l'impact sur les fonctions essentielles des chaudières installées séparément ou en cascade. Avant de mettre la chaudière en service il faut se familiariser en détail avec ces points. Comme le présent Mode d'Emploi complète la documentation relative à la chaudière il faut – outre les instructions citées dans le présent Mode d'Emploi – respecter aussi les instructions données dans le Mode de commande et d'installation de la chaudière.

Le paramétrage non conforme peut provoquer le mauvais fonctionnement de la chaudière et l'apparition de situations dangereuses. Lorsqu'on met la chaudière en service, le technicien doit contrôler si la chaudière avec l'unité de commande travaille bien avec les valeurs réglées.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : L'unité de commande Climatix 2 est un régulateur équithermique et pour son utilisation complète il est nécessaire de brancher le senseur extérieur B9.

S'il n'est pas possible d'utiliser – pour n'importe quelle raison – le senseur extérieur B9 sur le bâtiment à chauffer, la régulation équithermique des circuits de chauffage ne sera pas utilisée. Il est nécessaire de désactiver les circuits de chauffage dans la configuration (voir chap. 7.1.) et de faire marcher la chaudière exclusivement avec le réglage Entrée externe – OUI.

Le producteur n'assume aucune responsabilité des dommages dus au non respect du présent Mode d'Emploi !

# 1.1. Terminologie et abréviations

Dans le présent Mode d'Emploi de l'unité de commande CLIMATIX 2, on utilise la terminologie et les abréviations suivantes :

Source 	Chaudière séparée ou cascade, 4 chaudières, au maximum

Réservoir d'accumulation (« réservoir ACCU », ci-après)

Appareil	Circuit de chauffage 1 (« CDC 1 », ci-après)

Circuit de chauffage 2 (« CDC 2 », ci-après)

Chauffage eau chaude (« chauffage ECS », ci-après)

Entrée externe

# 1.2. Nombre de circuits de chauffage en cascade

Le tableau définit les possibilités d'utilisation des appareils en fonction du nombre de chaudières en cascade :

|  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cascade 2 chaudières | Chaudière 1 (Master) | CDC1 | CDC2 |  | 4 x CDC 1 x ECS |
|  | Chaudière 2 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |
| Cascade 3 chaudières | Chaudière 1 (Master) | CDC1 | CDC2 |  | 6 x CDC 2 x ECS |
|  | Chaudière 2 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |
|  | Chaudière 3 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |
| Cascade 4 chaudières | Chaudière 1 (Master) | CDC1 | CDC2 |  | 8 x CDC 3 x ECS |
|  | Chaudière 2 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |
|  | Chaudière 3 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |
|  | Chaudière 4 | CDC1 | CDC2 | ECS |  |

- Il n'est pas possible de raccorder un chauffe-eau à la chaudière 1 (Master).

- Si un réservoir d'accumulation est intégré dans le système à la place d'un régulateur hydraulique de pression dynamique (RHPD – torus), le CDC ne peut être qu'à pompe.

- Les chaudières de 2 à 4 peuvent avoir deux circuits de chauffage mélangés et le chauffage ECS.

- Schéma hydraulique de raccordement des chaudières en cascade – voir chap. 11.4.

# . Description des boutons sur le panneau de commande

| Bouton | Description |
| --- | --- |
| A | Le bouton est utilisé pour retourner vite à la visualisation de l'écran principal ou aux fonctions Accès rapide - voir chap. 6.16. |
| B | Le bouton ALARME est utilisé pour visualiser les alarmes, inclus l'historique des défauts. |
| C | Le bouton est utilisé pour retourner au menu supérieur (ESC). |
| D | Le bouton est utilisé pour déplacer le curseur sur une ligne placée au-dessus ou pour sélectionner la valeur plus importante pendant le paramétrage de la chaudière. Si on appuie sur le bouton plus longtemps, on accélère le changement de la valeur à régler. |
| E | Le bouton est utilisé pour déplacer le curseur sur une ligne placée au-dessous ou pour sélectionner la valeur plus importante pendant le paramétrage de la chaudière. Si on appuie sur le bouton plus longtemps, on accélère le changement de la valeur à régler. |
| F | Le bouton est utilisé pour valider la modification faite sur la ligne ou pour confirmer la valeur modifiée (ENTER). |

# . Structure des menus

Les textes de l'écran principal, du menu utilisateur et du menu maintenance sont visualisés dans le présent chapitre en forme d'arbre.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Certaines lignes ne sont visualisées qu'après avoir saisi le mot de passe maintenance ou production. Le contenu de la visualisation sur l'écran dépend donc de l'équipement sélectionné de la chaudière et du système de chauffage (voir chap. 7.1. Configuration), défini par le technicien avant la première mise en service de la chaudière.

Le symbole ►, situé sur chaque ligne à droite, permet d'accéder sans tarder à un sous-menu, en appuyant sur le bouton F (ENTER).

# 3.1. Écran principal

Structure des lignes de l'écran principal de l'unité de commande CLIMATIX 2 :

- Climatix 2

- Date, Désignation de la chaudière (seulement en cascade), Heure réelle

- Régime de la chaudière (Arrêt / Marche)

- État de la chaudière (Arrêt / Marche / Éco température / Éco externe / Arrêt externe / Remplissage / Allumage / Vidange / Calibrage)

- Puissance actuelle (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler la puissance du ventilateur) :

- Réglage du ventilateur

- 30% Pellets

- 100% Pellets

- 30% Lignite

- 100% Lignite

- 30% Autres combustibles

- 100% Autres combustibles

- Dosage des combustibles (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler la durée de marche d'un doseur) :

- Proportion des doseurs

- Temps de dosage

- Durée d'arrêt

- 100% Pellets

- 30% Pellets

- 100% Lignite

- 30% Lignite

- 100% Autres combustibles

- 30% Autres combustibles

- B9 Température extérieure

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Constante de temps bâtiment

- Constante de temps ÉTÉ/HIVER

- Simulation de la température extérieure

- État actuel du modèle bâtiment

- Température extérieure modifiée

- Température extérieure diminuée

- B10 Senseur cascade

- B2 Température de la chaudière (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de suivre ou de régler) :

- Température actuelle demandée

- Température minimale de la chaudière

- Température maximale de la chaudière

- Hystérésis démarrage de la chaudière

- Hystérésis arrêt de la chaudière

- Extraction de la chaleur

- Entrée externe

- B7 Température retour (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Température retour demandée

- B7 Température retour

- Valve retour

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler dans une certaine configuration :

- Compensation retour

- B8 Température produits de combustion

- O2 Concentration

- O2 demandé débit minimal

- O2 demandé débit maximal

- Influence O2

- État capteur O2

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Calibrage O2

- État de calibrage

- Chauffage capteur O2

- Durée de chauffage capteur O2

Après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Effacement message

- Alimentation senseur (0,0V)

- Sauvegarde alimentation

- Température PCB

- O2 heures de marche

- B4 ACCU supérieur (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Température minimale de l'accumulation

- Hystérésis mise en marche B4

- Hystérésis arrêt B41

- Augmentation pour la chaudière

- Température minimale de l'alimentation B41

- Alimentation complète accu

- Limites actuelles pour l'accumulation

- ACCU supérieur B4 mise en marche de la chaudière

- ACCU inférieur B41 arrêt de la chaudière

- B41 ACCU inférieur

- B1 Démarrage CDC1

- A6 Zone CDC1 (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Protection anti gel CDC1

- Éco CDC1

- Confort CDC1

- Influence de la zone

- Différence de la zone

- Hystérésis

- Éco rapide

- Chauffage rapide

- Appareil zone

- B12 Démarrage CDC2

- A7 Zone CDC2 (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Protection anti gel CDC2

- Éco CDC2

- Confort CDC2

- Influence de la zone

- Différence de la zone

- Hystérésis

- Éco rapide

- Chauffage rapide

- Appareil zone

- B3 Eau chaude (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Régulation ECS

- Programme de temps ECS

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

- Confort ECS

- Éco ECS

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Limite surchauffe

- Différence de couplage

- Dépassement source

- Priorité ECS (Aucune / Absolue)

- Membre actionnel ECS

- Limite extraction chaleur ECS

- Combustibles

- Pellets

- Lignite

- Autres combustibles

- Menu utilisateur - voir chap. 3.2.

- Menu maintenance - voir chap. 3.3.

- Saisie mot de passe

- Nom de l'application

# 3.2. Structure menu utilisateur

Structure du menu utilisateur de l'unité de commande CLIMATIX 2 :

- Commande manuelle (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Dosage manuel

- Durée de dosage manuel

- Ventilateur manuel

- Durée de marche ventilateur

- Puissance ventilateur manuel

- Soufflage

- Éco (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Temps de dosage

- Durée d'arrêt

- Puissance ventilateur

- Ventilateur marche par inertie à l'arrêt

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Température minimale des produits de combustion

- Retard défaut nombre de cycles

- Différence B2 B8 éco

- Retard d'allumage après éco

- Différence B8 B2 exploitation

- Température basse de la chaudière

- Retard température basse de la chaudière

- Dispositif de décendrage (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Nombre de charges

- Nombre actuel de charges (juste à titre informatif, impossible de régler)

- Durée de marche du dispositif de décendrage

- Consommation des combustibles (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler):

- Poids/10 minutes

- Consommation des combustibles

- Réinitialisation consommation

- Consommation de hier

- Marche du doseur (jours, heures, minutes, secondes)

- Consommation mensuelle (janvier - décembre)

- Circuit de chauffage 1 (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Circuit de chauffage 1 (Auto/Protection anti gel /Éco/Confort)

- Programme de temps CDC1

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

- ECO circuit de chauffage 1

- Température de passage Été/hiver

- CDC1 limite confort

- CDC1 limite éco

- Été/hiver commutateur

- Paramètres de la zone CDC1

- Protection anti gel CDC1

- Éco CDC1

- Confort CDC1

- Influence de la zone

- Différence de la zone

- Hystérésis

- Éco rapide

- Chauffage rapide

- Appareil zone

- Courbe de chauffe CDC1

- Température extérieure B9 - point 1

- Température de démarrage B1 - point 1

- Température extérieure B9 - point 2

- Température de démarrage B1 - point 2

- Exposant courbe

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Température minimale demandée B1

- Température maximale demandée B1

- Dépassement source

- Extraction de la chaleur CDC1

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Pompe CDC1

- Protection anti gel

- Pompe marche par inertie à l'arrêt CDC1

- Thermostat zone H1 CDC1

- Polarité contact

- Programme vacances CDC1

- Régime vacances

- Période : Début

- Heure de début

- Période : Fin

- Jour de la semaine

- Régime vacances

- Info vacances

- Circuit de chauffage 2 (après avoir appuyé sur le bouton F il est possible de régler) :

- Circuit de chauffage 2 (Auto/Protection anti gel /Éco/Confort)

- Programme de temps CDC2

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

- ECO circuit de chauffage 2

- Température de passage Été/hiver

- CDC2 limite confort

- CDC2 limite éco

- Été/hiver commutateur

- Paramètres de la zone CDC2

- Protection anti gel CDC2

- Éco CDC2

- Confort CDC2

- Influence de la zone

- Différence de la zone

- Hystérésis

- Éco rapide

- Chauffage rapide

- Appareil zone

- Courbe de chauffe CDC2

- Température extérieure B9 - point 1

- Température de démarrage B12 - point 1

- Température extérieure B9 - point 2

- Température de démarrage B12 - point 2

- Exposant courbe

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Température minimale demandée B12

- Température maximale demandée B12

- Dépassement source

- Extraction de la chaleur CDC2

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Pompe CDC2

- Protection anti gel

- Pompe marche par inertie à l'arrêt CDC2

- Thermostat zone H3 CDC2

- Polarité contact

- Programme vacances CDC2

- Régime vacances

- Période : Début

- Heure de début

- Période : Fin

- Jour de la semaine

- Régime vacances

- Info vacances

- État des entrées binaires (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état des entrées) :

- Entrée externe

- Thermostat incident

- Capteur d'inflammation

- Couvercle trémie/TKM

- Thermostat zone H1 CDC1

- Thermostat zone H3 CDC2

- État des sorties binaires (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état des sorties):

- Doseur 1

- Doseur 2

- Dispositif de décendrage

- Allumage

- Extraction des produits de combustion

- Clapet d'allumage

- Pompe de la chaudière

- Pompe CDC1

- Pompe CDC2

- Pompe ECS

- État des entrées analogues (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état des entrées):

- B9 Température extérieure

- B2 Température de la chaudière

- B7 Température retour

- B8 Température des produits de combustion

- O2 concentration

- B4 ACCU supérieur

- B41 ACCU inférieur

- B1 Démarrage CDC1

- B12 Démarrage CDC2

- A6 Zone CDC1

- A7 Zone CDC2

- B3 Eau chaude

- B10 Capteur cascade

- État des sorties analogues (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état des sorties):

- Ventilateur

- Valve retour

- Valve CDC1

- Valve CDC2

- Diagnostic de la cascade (si le dernier est utilisé - après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état):

- B10 capteur cascade

- Mise en marche de la cascade

- Arrêt de la cascade

- Puissance de la cascade

- Puissance absolue de la cascade

- K1 diagnostic

- Demande (actif/sans demande)

- K2 diagnostic

- Demande (actif/sans demande)

- K3 diagnostic

- Demande (actif/sans demande)

- K4 diagnostic

- Demande (actif/sans demande)

- Priorité de séquence

- Séquence actuelle

- Heure actuelle

- Période de séquence

- Temps change cascade

- Diagnostic de la source (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état) :

- Diagnostic de la chaudière

- État de la chaudière

- Température actuelle demandée

- Température de démarrage de la chaudière

- Température d'arrêt de la chaudière

- Diagnostic de l'accumulation

- Accumulation

- ACCU supérieur B4 démarrage de la chaudière

- ACCU inférieur B41 arrêt de la chaudière

- Demandes consommation

- Demande CDC1

- Demande CDC2

- Demande ECS

- Entrée externe

- Diagnostic de l'appareil (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état) :

- Circuit de chauffage 1

- Mode opératoire

- Régime

- Raison

- État de la zone

- B1 Démarrage CDC1 (température demandée – température mesurée)

- A6 Zone CDC1 (température demandée – température mesurée)

- CDC1 Correction zone

- Thermostat zone H1 CDC1

- Pompe CDC1

- Valve CDC1

- Circuit de chauffage 2

- Mode opératoire

- Régime

- Raison

- État de la zone

- B12 Démarrage CDC2 (température demandée – température mesurée)

- A7 Zone CDC2 (température demandée – température mesurée)

- CDC2 Correction zone

- Thermostat zone H3 CDC2

- Pompe CDC2

- Valve CDC2

- Eau chaude

- Mode opératoire

- Régime

- Raison

- Demande ECS (température demandée – température mesurée)

- Pompe ECS

- Entrée externe

- B9 Température extérieure

- Température extérieure modifiée

- Température extérieure diminuée

- Demande zone 1

- Demande zone 2

- Diagnostic de régulateur (après avoir appuyé sur le bouton F, juste les informations sur l'état) :

- Version

- Version du logiciel

- Info sur l'application

- Sauvegarde/Mémorisation

- Retour au réglage production

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

- Sauvegarde du propre réglage

- Renouvellement du propre réglage

- Réinitialisation compteur

- Température intérieure

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de voir :

- Heures de marche

- Programme actif

- Date et heure

# 3.3. Structure menu maintenance

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible d'accéder au menu maintenance.

Structure du menu maintenance de l'unité de commande CLIMATIX 2 :

- Configuration (après avoir appuyé sur le bouton F, il faut définir tout le système hydraulique) :

- Cascade

- Serveur SMS

- Capteur oxygène

- Allumage

- Vidange

- Clapet d'allumage

- Protection de retour par l'appareil

- Accumulation

- Eau chaude

- Circuit de chauffage CDC1

- A6 zone CDC1

- Circuit de chauffage CDC2

- A7 zone CDC2

- Entrée externe

- Marche de substitution

- B9 capteur extérieur

- Sauvegarde de la configuration

- Sauvegarde automatique derrière :

- Cascade (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de définir les paramètres de la cascade) :

- Différence mise en marche B10

- Différence arrêt B10

- Température maximale de la cascade

- Température minimale de la cascade

- Intégral de libération

- Durée de démarrage

- Intégral retour

- Redémarrage

- Dépassement chaudière principale

- Dépassement chaudière subordonnée

- Séquence des chaudières

- Période de séquence des chaudières

- Durée minimale de démarrage de la chaudière

- Durée minimale d'arrêt de la chaudière

- Retard couvercle trémie

- Heures de marche des chaudières

- Marche chaudière 1

- Marche chaudière 2

- Marche chaudière 3

- Marche chaudière 4

- État de communication entre les chaudières

- Communication chaudière 2

- Communication chaudière 3

- Communication chaudière 4

Après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) il est possible de voir :

- Signal de blocage

- PID cascade

- Cascade P facteur -10

- Cascade P facteur 0

- Cascade P facteur +10

- Cascade I facteur

- Test entrées et sorties (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de contrôler manuellement la marche) :

- Ventilateurs

- Ventilateur

- Extraction des produits de combustion

- Moteurs

- Doseur 1

- Doseur 2

- Dispositif de décendrage

- Pompe

- Pompe chaudière

- Pompe CDC1

- Pompe CDC2

- Pompe ECS

- Valves

- Valve retour

- Valve CDC1

- Valve CDC2

- Allumage

- Allumage

- Pompe de la chaudière (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- Température de mise en marche

- Différence d'arrêt

- Marche de la pompe par inertie à l'arrêt

- Protection anti gel

- Allumage (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- Premier chargement

- Chargement suivant

- Temps d'allumage

- Différence produits de combustion – eau

- Différence produits de combustion

- Augmentation de la température des produits de combustion

- Ventilateur pendant l'allumage

- Retard ventilateur

- Répétition d'allumage

- Extraction des produits de combustion (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- Limitation produits de combustion

- Mode opératoire

- Allumage

- Allumage + Marche

- Fin d'extraction des produits de combustion

- Paramètres pendant l'inflammation (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- Temps de dosage

- Temps de retard

- Temps de protection

- Période d'intervention

- Marche de substitution (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- B9 autorisation source supplémentaire

- Puissance de la chaudière source supplémentaire

- Hystérésis

- Déficit de la chaleur

- Inclus arrêt chaudière

- Retard de couplage

- Marche de substitution

- Calibrage des capteurs (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de régler) :

- B9 Température extérieure

- A6 Zone CDC1

- A7 Zone CDC2

- Langue (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible de sélectionner la langue) :

- Tchèque / Anglais / Espagnol / Allemand / Russe

- Heures de marche

- IP configuration (après avoir appuyé sur le bouton F, il est possible d'utiliser les données pour la connexion internet)

- DHCP

- IP actuel

- Écran actuel

- Gateway actuel

- IP sélectionné

- Écran sélectionné

- Gateway sélectionné

- 100MB

- Nom

- MAC

- Link

- Nom d'utilisateur ADMIN

- Mot de passe SBTAdmin!

- FTP mot de passe utilisateur ADMIN

- FTP mot de passe SBTAdmin!

- Pour modifier les valeurs, la réinitialisation est demandée.

Après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.), il est possible d'accéder à des autres lignes du menu maintenance :

- PID chaudière

- Chaudière Renforcement

- Chaudière Intégration

- PID valves

- Retour Renforcement

- Retour Intégration

- CDC1 Renforcement

- CDC1 Intégration

- CDC2 Renforcement

- CDC2 Intégration

- Administration des mots de passe

- Niveau 1 (mot de passe maintenance)

- Niveau 3 (mot de passe production)

# 4. Réglage des paramètres

Dans la situation normale, le texte clair est visualisé sur le fond foncé. La visualisation est opposée là où le curseur est placé.

Dans la boîte de dialogue où on sélectionne une fonction (Marche/Arrêt, Oui/Non, etc.), le symbole, situé sur la ligne à gauche, montre quelle fonction est active en ce moment.

Pour régler un paramètre ou une fonction, il faut :

  - raccorder la chaudière au réseau électrique (230V/50Hz)

  - rechercher le paramètre à modifier à l'aide des boutons "D" (Flèche vers le haut) ou "E" (Flèche vers le bas)

  - valider la modification d'un paramètre par le bouton "F" (Enter)

  - régler la valeur définie d'un paramètre à l'aide des boutons "D" (Flèche vers le haut) ou "E" (Flèche vers le bas) ou sélectionner la fonction demandée (Marche/Arrêt, Oui/Non, etc.) dans la boîte de dialogue

  - valider par le bouton ENTER

En cas de coupure d'électricité (230V/50Hz), l'unité de commande garde toutes les valeurs et la chaudière peut donc continuer dans le régime automatique après le renouvellement de l'alimentation.

# 5. Description de l'écran principal

# 5.1. Date

La date est visualisée sur l'écran en format “JJ. MM. AA“. Le réglage conforme de la date est nécessaire surtout pour le bon fonctionnement des programmes de temps CDC1, CDC2 et ECS, la visualisation conforme de la consommation des combustibles et la spécification des défauts affichées par l'unité de commande.

Le réglage se fait sur la dernière ligne du menu utilisateur – voir chap. 6.15.

# 5.2. Identification de la chaudière

L'identification de la chaudière apparaît, si les chaudières sont en cascade. On identifie s'il s'agit de la Chaudière 1, de la Chaudière 2, de la Chaudière 3 ou de la Chaudière 4.

# 5.3. Heure réelle

L'heure réelle est visualisée sur l'écran en format “h:min:s“. Le réglage conforme de l'heure réelle est nécessaire surtout pour le bon fonctionnement des programmes de temps CDC1, CDC2 et ECS, la visualisation conforme de la consommation des combustibles et la spécification des défauts affichés par l'unité de commande.

Le réglage se fait sur la dernière ligne du menu utilisateur – voir chap. 6.15.

# 5.4. Régime de la chaudière

Le régime de la chaudière visualise si la chaudière est en marche ou non (Marche/Arrêt). Réglage, voir chap. 4.

# 5.5. État de chaudière

L'état de chaudière visualise dans quelle phase d'exploitation la chaudière se situe. La couleur d'un voyant allumé ou clignotant sur le bouton "A" signale l'état de chaudière. Il s'agit des possibilités suivantes :

| État de chaudière | Couleur de voyant sur le bouton "A" |
| --- | --- |
| Arrêt | --- |
| Marche | vert allumé |
| Éco température | vert clignotant |
| Éco externe | vert clignotant |
| Arrêt externe | --- |
| Remplissage | orange allumé |
| Allumage | orange – vert clignotant |
| Vidange | orange clignotant |
| Calibrage | rouge clignotant |

Si le voyant situé sur le bouton "A" est allumé et rouge, il s'agit d'un défaut.

# 5.6. Puissance actuelle

Sur la base de la différence entre la valeur actuellement demandée et la valeur réelle de la température de l'eau chaude dans la chaudière, l'unité de commande permet la modulation (modification continue) de la puissance thermique de la chaudière. La puissance actuelle est visualisée en % et exprime la puissance thermique actuelle de la chaudière.

Après avoir cliqué sur la ligne Puissance actuelle il est possible de régler les paramètres du ventilateur.

Le paramètre Réglage du ventilateur définit la vitesse de rotation du ventilateur dans le régime automatique pour les différents combustibles, toujours pour la puissance de 30% et de 100%. La valeur de 30% définit la limite inférieure de modulation possible de la chaudière. Si la limite est dépassée, la chaudière passe en éco. La valeur de 100% définit la puissance maximale (nominale) que la chaudière ne dépasse pas.

Définition recommandée du paramètre Réglage du ventilateur :

| Combustibles | Puissance de la chaudière | ~ 15 kW | ~ 25 kW | ~ 49 kW | ~ 99 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PELLETS | 30 % | 30 % | 20 % | 22 % | 21 % |
|  | 100 % | 60 % | 38 % | 85 % | 47 % |
| LIGNITE | 30 % | 25 % | 30 % | 33 % | 35 % |
|  | 100 % | 55 % | 70 % | 95 % | 57 % |

Si on utilise des combustibles avec des propriétés différentes (puissance calorifique, humidité, poids de jeté, etc.), il faut corriger la vitesse de rotation du ventilateur.

La gamme de Réglage du ventilateur est de 20 – 100 %, les valeurs prédéfinies de l'usine de production pour les pellets et le lignite correspondent à la puissance d'environ 25 kW.

Modification de tous les paramètres, voir chap. 4.

# 5.7. Dosage de combustibles

Là, sont visualisées les valeurs actuelles de temps de dosage et de temps de retard pour le doseur de combustibles. La première valeur (temps de dosage) est constante pendant la marche de la chaudière, la deuxième valeur (temps actuel de retard) est automatiquement recalculée par le régulateur sur la base de la valeur de la puissance actuelle de la chaudière et – si le senseur d'oxygène est intégré – du taux d'oxygène en produits de combustion.

Après avoir cliqué sur la ligne Dosage de combustibles il est possible de régler les paramètres du dosage :

- Le paramètre Proportion des doseurs définit la durée de marche du moteur de doseur 2 (tourniquet ou doseur stock combustibles) par rapport au moteur de doseur 1 (doseur vers la chaudière).

La gamme de réglage est de 20 – 100 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 100 %. Dans ce cas-là, la durée de marche du doseur 2 est identique à la durée de marche du doseur 1.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

- Le paramètre Temps de dosage définit la durée de marche du doseur 1 pendant un cycle de dosage.

La gamme de réglage est de 2 – 15 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 sec. Cette valeur est modifiable après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.). Le paramètre Temps de dosage ne change pas sous l'influence de la modulation de la puissance chaudière.

- Le paramètre Temps de retard définit la durée d'arrêt du doseur 1 pendant un cycle de dosage. Le Temps de retard pour les différents combustibles et la puissance de 30% et de 100% est prédéfini dans le tableau Réglage de retard.

Valeurs recommandées pour le paramètre Temps de retard = 5 sec :

| Combustibles | Puissance de la chaudière | ~ 15 kW | ~ 25 kW | ~ 49 kW | ~ 99 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PELLETS | 30 % | 112 sec | 75 sec | 41 sec | 70 sec |
|  | 100 % | 37 sec | 18 sec | 9 sec | 17 sec |
| LIGNITE | 30 % | 145 sec | 90 sec | 54 sec | 120 sec |
|  | 100 % | 50 sec | 30 sec | 13 sec | 30 sec |

Si on utilise des combustibles avec des propriétés différentes (puissance calorifique, humidité, poids de jeté, etc.), il faut corriger la durée de retard. En général, on peut dire que la durée longue de retard (doseur arrêté), diminue la puissance de la chaudière.

La gamme de réglage du Temps de retard est de 5 – 200 s, les valeurs prédéfinies de l'usine de production pour les pellets et le lignite correspondent à la puissance d'environ 25 kW.

Modification de tous les paramètres, voir chap. 4.

# 5.8. B9 Température extérieure

AVERTISSEMENT IMPORTANT : L'unité de commande Climatix 2 est un régulateur équithermique et pour son utilisation complète il est nécessaire de brancher le senseur extérieur B9.

S'il n'est pas possible d'utiliser – pour n'importe quelle raison – le senseur extérieur B9 sur le bâtiment à chauffer, la régulation équithermique des circuits de chauffage ne sera pas utilisée. Il est nécessaire de désactiver les circuits de chauffage dans la configuration (voir chap. 7.1.) et de faire marcher la chaudière exclusivement avec le réglage Entrée externe – OUI.

La température extérieure indique la valeur instantanée de la température extérieure.

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) et cliqué sur la ligne B9 Température extérieure il est possible d'accéder au menu relatif au modèle bâtiment.

En fonction de la capacité du bâtiment de capter et d'accumuler la chaleur (installation technique du bâtiment), la température de l'espace change différemment lorsque la température extérieure varie.

Le paramètre Constante de temps bâtiment peut influencer la vitesse de réaction de la température demandée pour le démarrage (B1 pour CDC1, ou B12 pour CDC2) par rapport à la variation de la température extérieure (B9).

| Constante de temps bâtiment | Vitesse de réaction |
| --- | --- |
| > 20 h | La température de l'espace réagit lentement à la variation de la température extérieure. |
| 10 – 20 h | Réglage possible pour la plupart des bâtiments. |
| < 10 h | La température de l'espace réagit vite à la variation de la température extérieure. |

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 50 h, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10 h.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Constante de temps ÉTÉ/HIVER peut influencer la vitesse de passage du chauffage du régime hiver au régime été et vice versa.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 120 h, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 72 h.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La ligne Simulation de la température extérieure permet de vérifier le fonctionnement de la régulation équithermique. Le réglage d'une valeur de la température extérieure permet d'identifier le comportement des sources ou des appareils à la température définie.

Cet écart du régime automatique de l'unité de commande est signalé par le clignotement d'un voyant rouge situé sur le bouton "B" - voir chap. 2.

La gamme de réglage de la simulation est de -50 až +50 °C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est

Auto (*****).

Modification du paramètre, voir chap. 4.

ATTENTION !!! Après avoir testé le fonctionnement, il faut que la simulation passe au régime automatique (étoiles visualisées). Le voyant rouge situé sur le bouton "B" - voir chap. 2 - ne clignote plus.

# 5.8.1. Influence de la température extérieure sur la régulation

La température extérieure actuelle est importante pour activer le régime « Protection anti gel ».

La température extérieure modifiée est influencée par le paramètre Constante de temps bâtiment. Il est nécessaire pour réguler la température de démarrage (B1 ou B12) et pour la limite journalière de chauffage pour arrêter le chauffage – voir chap. 6.5.3.

La température extérieure diminuée est influencée par le paramètre Constante de temps ÉTÉ/HIVER. Elle est importante pour la sélection du régime ÉTÉ/HIVER – voir chap. 6.5.3.

TAKT – Température extérieure actuelle

TUPR – Température extérieure modifiée

TTL – Température extérieure diminuée

# 5.9. B10 Senseur de cascade

La ligne B10 Senseur de cascade spécifie la valeur instantanée de la température de l'eau chaude derrière  le régulateur hydraulique de pression dynamique (RHPD – torus) ou la température de l'eau chaude au niveau de la sortie (réservoir d'accumulation).

Ce senseur est obligatoire dans la configuration Cascade - OUI et remplace au niveau de l'unité de commande de la chaudière 1 “Master“ le capteur B3 Eau chaude.

# 5.10. B2 Température de la chaudière

La température de la chaudière spécifie la valeur instantanée de la température de l'eau chaude au niveau de la sortie chaudière.

Après avoir cliqué sur la ligne B2 Température de la chaudière il est possible d'accéder au menu concernant la température de la chaudière :

La température actuelle demandée indique la température de l'eau à laquelle la chaudière doit chauffer de l'eau de chauffage à un moment donné.

La température min. de la chaudière est la plus basse température à laquelle la chaudière en marche peut chauffer de l'eau de chauffage sans tenir compte des exigences de différents appareils.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 65°C à la valeur définie de la température max. de la chaudière, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 65°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La température max. de la chaudière est la plus haute température à laquelle la chaudière en marche peut chauffer de l'eau de chauffage sans tenir compte des exigences de différents appareils.

La gamme de réglage de ce paramètre est de la valeur définie de la température min. de la chaudière à 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 80°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

L'hystérésis de démarrage de la chaudière est la diminution de la température de l'eau de chauffage par rapport au paramètre Température actuelle demandée après laquelle la chaudière redémarre pour réchauffer de l'eau de chauffage.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 1°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

L'hystérésis d'arrêt de la chaudière est l'augmentation de la température de l'eau de chauffage par rapport au paramètre Température actuelle demandée après laquelle la chaudière s'arrête.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 1 – 10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 3°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Extraction de la chaleur définit la température à laquelle la chaleur doit sortir de la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 80 – 95°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 90°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Entrée externe permet de définir la valeur demandée de la température au niveau de la sortie chaudière B2 lorsque l'entrée externe est activée.

Un contact binaire (thermostat piscine, thermostat zone, thermostat réservoir ECS, etc.) peut devenir la source d'activation de l'entrée externe.

Il s'agit d'un autre appareil sauf CDC1, CDC2, ECS équithermiques.

La gamme de réglage de ce paramètre est de la Température min. de la chaudière à la Température max. de la chaudière, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 65°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 5.11. B7 Température de retour

La température de retour spécifie la valeur instantanée de la température de l'eau au niveau de l'entrée chaudière. Elle définit le niveau d'ouverture de la soupape de mélange Y7 dans le circuit primaire de la chaudière (si la soupape de mélange est intégrée dans le système de chauffage et si la soupape est commandée par l'unité de commande).

Après avoir cliqué sur la ligne B7 Température de retour il est possible d'accéder au menu concernant la valve de retour :

Le paramètre Température demandée de retour définit à quelle température la soupape de mélange Y7 essayera de maintenir la température de retour dans le circuit primaire pendant la marche. Cette valeur est modifiable après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 53 - 65°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 55°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La valeur B7 température de retour indique la température instantanée de retour.

La valeur Valve de retour définit le pourcentage de de la chaleur que la soupape de mélange Y7 fait passer à un moment donné du circuit primaire au système de chauffage.

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) et sélectionné la configuration Cascade – NON et Accumulation - NON (voir chap. 7.1.) il est possible de régler le paramètre Compensation de retour lié à la fonction “Protection de retour par appareil“ – voir chap. 7.1. Il s'agit de l'augmentation de la température de retour par rapport au paramètre Température demandée de retour quand la protection de retour par appareil devient active.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 1 - 15°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 2°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 5.12. B8 Température des produits de combustion

B8 La température des produits de combustion spécifie la valeur instantanée de la température des gaz de combustion au niveau de la sortie cheminée. Elle commande donc la mise en régime d'allumage automatique.

Il faut exploiter les chaudières automatiques BENEKOV de sorte que la température des produits de combustion soit de 100 à 200°C en fonction de la puissance actuelle de la chaudière.

Si la température des produits de combustion dépasse à long terme la valeur de 100°C, il existe un grand risque de condensation des gaz de combustion au niveau de la chaudière et de la cheminée ce qui provoque l'augmentation de la corrosion du corps de chauffe et des autres parties métalliques par lesquelles passent les produits de combustion, inclus la cheminée.

Pour cette raison, il est interdit de surdimensionner la chaudière par rapport aux locaux à chauffer et il n'est pas recommandé de faire marcher la chaudière à la puissance extrêmement basse. L'ouverture d'un clapet d'allumage permet d'augmenter la température des produits de combustion pour les chaudières de la série BENEKOV R, BENEKOV C et BENEKOV S.

Si la température des produits de combustion dépasse à long terme la valeur de 200°C, l'exploitation est peu économique et le rendement de la chaudière peu élevé. Cela peut être dû à la surchauffe de la chaudière, à la pollution du corps de chauffe (cendre volante, noir de fumée, goudron) ou à l'ouverture non conforme du clapet d'allumage.

Informations complémentaires – voir chap. 7.6. Extraction des produits de combustion.

# 5.13. Concentration O2

Le capteur d'oxygène – sonde lambda – est un équipement de la chaudière qui mesure le taux d'oxygène en produits de combustion. Suite à cette information, l'unité de commande optimise automatiquement le procédé de combustion. En fonction du type de chaudière, le capteur d'oxygène est intégré dans l'équipement standard ou dans l'équipement "sur demande".

La concentration O2 indique la valeur actuelle du taux d'oxygène en produits de combustion au niveau de la sortie cheminée.

Après avoir cliqué sur la ligne concentration O2 il est possible d'accéder à un menu où on peut régler les paramètres suivants :

Le paramètre O2 demandé puissance min. définit la quantité optimale d'oxygène pour la puissance minimale de la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 13 % la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 11 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre O2 demandé puissance max. définit la quantité optimale d'oxygène pour la puissance maximale (nominale) de la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 13 % la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 8 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Influence O2 définit l'influence de la valeur actuelle d'oxygène en produits de combustion sur le procédé de combustion. Si la valeur définie est de 0 % le taux d'oxygène en produits de combustion est mesuré mais n'a pas d'influence sur la régulation du procédé de combustion.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 70 % la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 25 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La ligne État de capteur O2 (Arrêt/Chauffage/O.K.) permet d'identifier l'état actuel d'exploitation du capteur d'oxygène.

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible :

La sélection Calibrage O2 (Arrêt/Premier calibrage/Calibrage standard) permet de calibrer le capteur d'oxygène.

ATTENTION !!! On ne peut réaliser le calibrage QU'A CONDITION que le capteur d'oxygène soit dans l'air propre, donc à 20,9% O2. Cela signifie que le foyer de la chaudière est complètement éteint et la porte de la chaudière est ouverte. L'unité de commande est raccordée au réseau électrique.

La ligne État de calibrage (Arrêt/En cours/Terminé) signale l'état actuel du processus de calibrage.

La ligne Chauffe capteur O2 (Auto/ Arrêt/En marche/Stanby) permet de sélectionner le régime de marche du capteur d'oxygène.

La valeur Durée de chauffe capteur O2 est le temps (max. 240 s) nécessaire pour faire chauffer le capteur d'oxygène de la température ambiante à la température de service.

Après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) il est possible :

La ligne Effacer le message concerne le défaut d'alimentation du capteur. Ici, il est possible de réinitialiser le capteur et d'essayer de le redémarrer. Si on ne réussit pas, il faut changer le capteur.

La ligne Alimentation capteur (0,0V) (4.0V/4.2V/4.35V/4.5V) est sélectionnée en fonction du type de capteur utilisé. Le standard est de 4,5 V. Les données entre parenthèses, au milieu de la ligne, informent sur la valeur actuelle de la tension au niveau du capteur.

Ligne Sauvegarde alimentation (Arrêt/Marche). Si l'alimentation actuelle du capteur est inférieure à 4,3V, il faut sauvegarder l'alimentation. Si la tension au niveau du capteur est toujours inférieure à 4,3 V, il faut contrôler la connexion et les dimensions des câbles utilisés.

La ligne Température PCB informe sur la valeur actuelle du convertisseur de capteur d'oxygène. Elle doit être inférieure à 85°C, si non, l'unité de commande indique un défaut.

La ligne Heures de marche O2 informe sur la durée de marche du capteur d'oxygène. Si c'est nécessaire (par exemple, après le remplacement du capteur) il est possible – après avoir cliqué sur la ligne – de mettre la valeur à zéro.

# 5.14. B4 ACCU supérieur

La donnée B4 ACCU supérieur indique la valeur actuelle de la température de l'eau dans la partie supérieure d'un réservoir d'accumulation.

Après avoir cliqué sur la ligne B4 ACCU supérieur il est possible d'accéder au menu relatif au réservoir d'accumulation :

Le paramètre Température minimale de l'accumulation définit la température dont le dépassement fait arrêter tous les appareils (circuits de chauffage, chauffe ECS, etc.).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 25 – 55°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 35°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

L'hystérésis de démarrage B4 est la diminution de la température de l'eau de chauffage dans la partie supérieure du réservoir d'accumulation par rapport au paramètre Température actuelle demandée pour faire redémarrer la chaudière et réchauffer de l'eau de chauffage.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 15°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

L'hystérésis d'arrêt B41 est l'augmentation de la température de l'eau de chauffage dans la partie inférieure du réservoir d'accumulation par rapport au paramètre Température actuelle demandée pour faire arrêter la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de -10  à 15°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple : La température actuelle demandée est de 66 °C, l'hystérésis de démarrage B4 est réglée à 5°C, l'hystérésis d'arrêt B41 est réglée à 2°C.

La chaudière redémarre, si la température dans la partie supérieure du réservoir d'accumulation baisse à 61°C (66-5=61).

La chaudière s'arrête, si la température dans la partie inférieure du réservoir d'accumulation atteint 68°C (66+2=68).

Augmentation pour la chaudière indique l'augmentation de la température de l'eau de chauffage B2 par rapport à la température demandée B4 pour charger le réservoir d'accumulation.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 10 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 2 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Température minimale de charge B41 assure la charge du réservoir d'accumulation à cette température bien que les appareils demandent moins.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 25 – 80°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 60°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple : La température minimale de charge est de 65 °C, les circuits de chauffage ne demandent que 40 °C. Malgré cela, le réservoir d'accumulation est chargé à 65 °C.

La sélection Charge complète accu – MARCHE permet de charger complètement le réservoir d'accumulation bien que les demandes relatives à la chaleur faites par les appareils soient désactivées pendant la charge.

La sélection Charge complète accu – ARRET termine la charge du réservoir d'accumulation et la marche de la chaudière juste après la perte de la demande de la part des appareils.

La donnée Limite actuelle pour l'accumulation indique les valeurs instantanées pour activer/désactiver la charge du réservoir d'accumulation.

# 5.15. B41 ACCU inférieur

La donnée B41 ACCU inférieur indique la valeur actuelle de la température de l'eau dans la partie inférieure d'un réservoir d'accumulation.

# 5.16. B1 Démarrage CDC1

La donnée B1 Démarrage CDC1 indique la valeur actuelle de la température de l'eau au niveau de l'entrée circuit de chauffage 1.

# 5.17. A6 Zone CDC1

La donnée A6 Zone CDC1 indique la valeur actuelle de la température de l'air dans une salle de référence du circuit de chauffage 1.

Après avoir cliqué sur la ligne A6 Zone CDC1 il est possible d'accéder au menu relatif aux paramètres zone circuits de chauffage 1 – voir chap. 6.5.

# 5.18. B12 Démarrage CDC2

La donnée B12 Démarrage CDC1 indique la valeur actuelle de la température de l'eau au niveau de l'entrée circuit de chauffage 2.

# 5.19. A7 Zone CDC2

La donnée A7 Zone CDC21 indique la valeur actuelle de la température de l'air dans une salle de référence du circuit de chauffage 2.

Après avoir cliqué sur la ligne A7 Zone CDC2 il est possible d'accéder au menu relatif aux paramètres zone circuits de chauffage 2 – voir chap. 6.6.

# 5.20. B3 Eau chaude

La donnée B3 Eau chaude indique la valeur actuelle de la température de l'eau dans le réservoir ECS.

Après avoir cliqué sur la ligne B3 Eau chaude il est possible d'accéder au menu relatif aux paramètres de  l'eau chaude :

Le paramètre Régulation ECS permet de sélectionner si chauffer de l'eau chaude en régime Auto sur la base du programme de temps ECS ou n'activer que la Protection anti gel du réservoir ECS.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Auto.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Après avoir cliqué sur la ligne Programme de temps ECS il est possible d'accéder au menu qui permet de régler le régime de temps de la température demandée ECS (confort ou éco) pour les différents jours de la semaine. On peut introduire 6 enregistrements, au maximum, pour 24 heures. Entre minuit et le premier enregistrement dans la journée suivante il y a toujours le régime "éco".

Le paramètre Confort ECS définit à quelle température sera chauffé le réservoir ECS lorsque le régime “confort“ sera actif dans le cadre du programme de temps.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 30 – 65°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 55°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Éco ECS définit à quelle température sera chauffé le réservoir ECS lorsque le régime “éco“ sera actif dans le cadre du programme de temps.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 30 – 65°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 40°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler :

Le paramètre Limite de surchauffe définit la température à laquelle on active l'alarme “Surchauffe réservoir ECS“.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 65 – 99°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 85°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence de couplage est la diminution de la température de l'eau dans le réservoir ECS par rapport au paramètre Confort ECS ou Éco ECS (en fonction du réglage dans le menu Programme de temps ECS) après laquelle la pompe ECS est remise en service pour réchauffer le réservoir ECS.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 20°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Dépassement de la source est l'augmentation de la température demandée de l'eau de chauffage par rapport au paramètre Confort ECS ou Éco ECS (en fonction du réglage dans le menu Programme de temps ECS) pour réchauffer le réservoir ECS à la température demandée.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 3 – 15°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Priorité ECS (Aucune/Absolue/Alternative) définit l'ordre de réchauffe du réservoir ECS par rapport aux circuits de chauffage.

Si on sélectionne Aucune le réservoir ECS est chauffé en parallèle avec le réchauffement des circuits de chauffage. Cette sélection est recommandée par le producteur.

Si on sélectionne Absolue, le réchauffement du réservoir ECS a la préférence sur le réchauffement des circuits de chauffage.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Aucune.

Si on sélectionne Alternative, le réchauffement est limité lorsque la puissance de la chaudière n'est pas suffisante pour tous les appareils.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

ATTENTION !!! Si les chaudières sont en cascade, il est impossible d'utiliser sur la chaudière principale 1 (“Master“) le capteur B3 pour réchauffer ECS. Cette entrée est utilisée pour le capteur de cascade B10. La préparation de l'eau chaude est possible sur les autres chaudières de la cascade (chaudière 2, chaudière 3, chaudière 4).

La sélection Membre actionnel ECS (Pompe/Valve) définit si le circuit ECS est commandé par une pompe ou une valve.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de Pompe.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Limite d'extraction de la chaleur ECS est la température maximale à laquelle sera réchargé le chauffe-eau dans la période de surchauffe de la chaudière et d'activation du régime “extraction de la chaleur“.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 20 – 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 80°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 5.21. Combustibles

La donnée indique le type de combustibles sélectionnés (Pellets /Lignite/Autres combustibles). Sur la base de cette donnée, l'unité de commande sélectionne la vitesse de dosage de combustibles et la puissance du ventilateur en fonction des valeurs prédéfinies – voir chap. 5.6. a 5.7.

# 5.22. Menu utilisateur

Cette ligne permet d'accéder au menu utilisateur pour lequel aucun mot de passe n'est pas demandé.

# 5.23. Menu maintenance

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible d'accéder à l'aide de cette ligne au menu maintenance.

# 5.24. Saisie du mot de passe

Après avoir saisi le mot de passe maintenance il est possible d'accéder au menu maintenance et de modifier tous les paramètres de maintenance au niveau du logiciel. Cette situation est signalée par le pictogramme d'une "clef" en haut (à droite) de l'écran. Après 10 minutes – sans appuyer sur un bouton au niveau du panneau de commande – le logiciel "se ferme à clef".

Après avoir saisi le mot de passe production il est possible de modifier les paramètres système, PID (chaudière, valves, cascade) ou les mots de passe. Cette situation est signalée par le pictogramme de trois  "clefs" en haut (à droite) de l'écran. Après 10 minutes – sans appuyer sur un bouton au niveau du panneau de commande – le logiciel "se ferme à clef".

# 5.25. Nom de l'application

Cette ligne permet à l'utilisateur de nommer l'application (installation de la chaudière). Elle sert surtout à l'identification pour expédier les SMS et pour la visualisation à distance en ligne.

Pour le Nom de l'application, il est recommandé d'utiliser 12 signes, au maximum (possible d'utiliser les lettres sans signes diacritiques et chiffres).

Pour terminer et sauvegarder la configuration il faut appuyer sur #.

# 6. Description du menu utilisateur

# 6.1. Commande manuelle

La commande manuelle du doseur et du ventilateur est utilisée surtout pour l'allumage (n'est pas nécessaire si la fonction de remplissage et vidange automatiques pendant l'allumage est activée dans la Configuration - voir chap. 7.1.) quand il faut transporter les combustibles d'un réservoir vers un brûleur.

Le paramètre Dosage manuel met en marche continu le doseur de combustibles pour la période définie par le paramètre Durée de dosage manuel.

La gamme de réglage du paramètre Durée de dosage manuel est de 0 – 10 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 4 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Ventilateur manuel met en marche continu le ventilateur de l'air de combustion pour la période définie par le paramètre Durée de marche d'un ventilateur.

La gamme de réglage du paramètre Durée de marche d'un ventilateur est de 0 – 30 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10 min.

La vitesse de rotation d'un ventilateur en régime manuel est réglée par le paramètre Puissance ventilateur manuel. La gamme de réglage du paramètre Puissance ventilateur manuel est de 20 – 100 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30 %.

Modification de trois paramètres, voir chap. 4.

La fonction Soufflage est utilisée pendant le nettoyage de la chaudière, après le démontage d'une grille quand il faut nettoyer (souffler) le chemin de l'air entre le ventilateur et la grille. L'activation de cette fonction met en marche continu le ventilateur de l'air de combustion, à sa puissance maximale. Si l'opérateur ne l'arrête pas, la fonction Soufflage est désactivée dans 1 min.

# 6.2. Éco

L'Éco est un régime économique de la chaudière quand la quantité minimale de combustibles est dosée vers le foyer dans les cycles Temps de dosage éco et Temps de retard éco. Cela empêche l'extinction de la chaudière et en parallèle l'inflammation réversible des combustibles vers le réservoir. Le ventilateur ne travaille à la puissance limitée qu'en marche du doseur.

Il existe deux modes permettant à la chaudière de passer en éco :

A) Éco température – il arrive si la valeur instantanée de Température de la chaudière dépasse la Température actuelle demandée au niveau de l'hystérésis de la température définie par le paramètre Hystérésis d'arrêt de la chaudière (voir chap. 5.10.).

B) Éco externe – il arrive si un thermostat dans la chambre ou une entrée externe sont découplés. Ce n'est pas le cas, si la fonction  Allumage – OUI, Vidange – OUI (voir chap. 7.1.) est activée dans la configuration.

La gamme de réglage du paramètre Temps de dosage en éco est de 2 – 15 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Temps de retard en éco est de 1 – 60 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 min ce qui est recommandé pour les pellets. Pour le lignite, il est recommandé de passer à 30 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Puissance du ventilateur permet de régler la vitesse de rotation du ventilateur pendant le dosage en éco.

La gamme de réglage du paramètre Puissance du ventilateur est de 20 – 100 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 40 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

L'arrêt du ventilateur après la fin du dosage en éco est retardé. Il est réglé par le paramètre Marche du ventilateur par inertie à l'arrêt.

La gamme de réglage du paramètre Marche du ventilateur par inertie à l'arrêt est de 0 – 300 sec, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30 sec.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 6.2.1. Surveillance de la flamme

Cette fonction permet de contrôler le foyer (flamme) en fonction de la différence B8 Température des produits de combustion et B2 Température de la chaudière. Il s'agit surtout de la surveillance du foyer dans les régimes suivants d'exploitation de la chaudière :

- éco dans la configuration Allumage – OUI

- éco dans la configuration Allumage – NON

- marche dans la configuration Allumage – NON

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de régler les paramètres suivants :

Le paramètre Température minimale des produits de combustion signifie que la chaudière est arrêtée et le défaut “Basse température des produits de combustion“ activé si on dépasse cette température.

La gamme de réglage est de 0 – 190°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence B2 B8 éco définit de combien de Kelvins la température de la chaudière B2 en éco peut dépasser la température des produits de combustion B8. Le réglage 25 K signifie que la température des produits de combustion en éco peut dépasser la température de la chaudière de 25 K sans activer le défaut “Perte de la flamme – éco“.

La gamme de réglage est de -30 à 60 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 25 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Retard de défaut en fonction du nombre de cycles définit le nombre de cycles de dosage nécessaires pour activer le défaut “Perte de la flamme – éco“ sur la base de la différence entre la température de la chaudière B2 et la température des produits de combustion B8 (voir paramètre Différence B2 B8 éco).

La gamme de réglage est de 0 – 20 cycles, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 15 cycles.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Retard d'allumage après éco définit combien de temps on ignore la température d'allumage et attend le développement de la combustion dans la chaudière après le passage d'éco au régime de marche. Si les conditions nécessaires pour l'exploitation de la chaudière ne sont pas remplies après l'échéance de cette période, l'allumage automatique est mis en service.

Le paramètre n'apparaît que dans la configuration Allumage – OUI.

La gamme de réglage est de 0 – 600 sec, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 280 sec.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence B8 B2 marche définit de combien de Kelvins, au minimum, la température des produits de combustion B8 doit dépasser la température de la chaudière B8 en marche. Le réglage 1 K signifie que la température des produits de combustion B8 en marche doit dépasser la température de la chaudière de 1 K sans activer le défaut “Perte de la flamme – éco“.

Le paramètre n'apparaît que dans la configuration Allumage – NON.

La gamme de réglage est de -10 à 30 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 1 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Si la température baisse – pour n'importe quelle raison (par exemple, manque de combustibles dans le réservoir) – au-dessous de la limite Température basse de la chaudière pendant le Rétard, la chaudière s'arrête et déclare un défaut. La condition n'est pas significative pendant 30 premières minutes à compter de l'allumage.

Le paramètre n'apparaît que dans la configuration Allumage – NON.

La gamme de réglage du paramètre Température basse de la chaudière est de 10 – 55°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Retard est de 0 – 120 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 60 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 6.3. Dispositif de décendrage

Si un équipement supplémentaire (dispositif de décendrage, grille rotative, doseur d'additifs, etc.), mis en marche dans les périodes régulières, est intégré dans la chaudière, il est possible de commander cet équipement par la sortie binaire DISPOSITIF DE DÉCENDRAGE.

Le paramètre Nombre de charges définit la fréquence de mise en marche de l'équipement supplémentaire. Le paramètre Durée de marche du dispositif de décendrage définit la durée de marche de cette installation.

On suit le Nombre actuel de charges, donc le nombre de couplage du doseur combustibles. Si le total atteint la valeur définie par le paramètre Nombre de charges, l'équipement supplémentaire est mis en marche conformément à la Durée de marche du dispositif de décendrage. Le Nombre actuel de charges est automatiquement mis à zéro et on recommence à compter le nombre de couplage du doseur combustibles.

La gamme de réglage du paramètre Nombre de charges est de 1 – 400, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 40.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Durée de marche du dispositif de décendrage est de 5 – 120 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 15 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 6.4. Consommation des combustibles

Le paramètre Poids/10minutes définit la quantité (en kg) de combustibles transportée par le doseur en marche continue pendant la période de 10 min. Le réglage conforme de cette valeur est essentiel pour le calcul correct de consommation des combustibles.

Exemple de définition correcte du paramètre Poids/10 minutes :

On verse une quantité bien précise de combustibles (100 kg, par exemple) dans un réservoir. Plus cette quantité est importante, plus calcul de consommation est plus précis. On réinitialise la consommation sur l'écran de l'unité de commande. Ensuite, on brûle ces combustibles jusqu'à la vidange complète du réservoir et on arrête la chaudière. Puis, on modifie le paramètre Poids/10 minutes de sorte que la Consommation des combustibles visualise une valeur qui correspond aux combustibles brûlés (100 kg, par exemple).

Pour le lignite Ořech 2, le paramètre Poids/10 minutes est d'environ 6,1 kg, pour les pellets d'environ 5,1 kg (Attention ! Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux chaudières inférieures à 50 kW).

La ligne Consommation des combustibles définit la quantité (en kg) de combustibles transportés par un doseur à vis vers le brûleur depuis la dernière activation du paramètre Réinitialisation de la consommation.

La ligne Réinitialisation de la consommation permet de mettre à zéro la consommation des combustibles.

La ligne Consommation de hier informe sur la consommation des combustibles de hier, de 0:00 à 24:00.

La donnée Marche du doseur indique le nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes de marche du doseur à vis depuis la dernière activation du paramètre Réinitialisation de la consommation.

Après avoir cliqué sur la ligne Consommations mensuelles il est possible d'accéder au tableau qui informe l'utilisateur sur la consommation des combustibles par mois de l'année passée.

# 6.5. Circuit de chauffage 1

Ici, on définit tous les paramètres liés à la gestion du circuit de chauffage 1.

# 6.5.1. Circuit de chauffage 1

Le paramètre Circuit de chauffage 1 permet de sélectionner le régime de gestion de ce circuit :

- Auto – gestion sur la base du programme de temps CDC1

- Protection anti gel – la température intérieure définie par le paramètre Protection anti gel est maintenue en continu dans la salle de référence

- Éco – la température intérieure définie par le paramètre Éco est maintenue en continu dans la salle de référence

- Confort – la température intérieure définie par le paramètre Confort est maintenue en continu dans la salle de référence

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Auto.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 6.5.2. Programme de temps CDC1

Après avoir cliqué sur la ligne Programme de temps CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on règle le temps pour la température demandée dans la zone (confort ou éco) pour les différents jours de la semaine. On peut introduire 6 enregistrements, au maximum, pour 24 heures. Entre minuit et le premier enregistrement dans la journée suivante il y a toujours régime "éco".

# 6.5.3. ECO circuit de chauffage 1

Après avoir cliqué sur la ligne ECO circuit de chauffage il est possible d'accéder au menu dans lequel on règle les paramètres du régime ECO d'un circuit équithermique par rapport à l'évolution de la température extérieure. Les fonctions ECO sont bloquées, si on a sélectionné pour la marche continue “confort“.

- Passage ÉTÉ/HIVER

Le paramètre Température de passage été/hiver définit la température extérieure diminuée (voir chap. 5.8.1.) représentant une limite pour passer du régime hiver au régime été et vice versa.

Si on modifie le réglage, on raccourcit ou prolonge les périodes concernées :

Augmentation de la valeur :	On passe plus tôt au régime hiver.

On passe plus tard au régime été.

Diminution de la valeur :	On passe plus tard au régime hiver.

On passe plus tôt au régime été.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 30°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 18°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

TTL – Température extérieure diminuée

TLZ – Température passage ÉTÉ/HIVER

- Limite de chauffage journalière

La limite de chauffage journalière met en marche ou arrête le chauffage en fonction de l'évolution de la température extérieure dans la journée. Cette fonction est activée surtout pendant les périodes de transition, donc au printemps et en automne. Elle évite les réactions immédiates à la variation de la température extérieure dans la journée.

Le paramètre CDC1 limite confort définit la température extérieure modifiée (voir chap. 5.8.1.) qui constitue une limite pour autoriser le chauffage dans le régime Confort.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 30°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 18°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- le paramètre CDC1 limite confort est de 18°C.

Le chauffage s'arrête (donc, passage au régime ECO2) si le régime “Confort“ reste actif selon le programme de temps CDC1 et la température extérieure modifiée dépasse 18°C.

Le paramètre CDC1 limite éco définit température extérieure modifiée (voir chap. 5.8.1.) qui constitue une limite pour autoriser le chauffage dans le régime Éco.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 2 – 30°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 17°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- le paramètre CDC1 limite éco est de 17°C.

Le chauffage s'arrête (donc, passage au régime ECO2) si le régime “Éco“ reste actif selon le programme de temps CDC1 et la température extérieure modifiée dépasse 17°C.

- Commutateur été/hiver

Si le passage automatique au régime été en fonction de l'évolution de la température extérieure n'est pas avantageux, l'utilisateur peut définir manuellement le régime “été“ ou “hiver“.

# 6.5.4. Paramètres de la zone CDC1

Après avoir cliqué sur la ligne Paramètres de la zone CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on définit tous les paramètres relatifs aux températures intérieures de la zone, suivis par le capteur de la température zone (par exemple, appareil zone A6 - SIEMENS POL 822.70).

Le paramètre Protection anti gel CDC1 définit à quelle température sera chauffée la salle de référence CDC1 quand le régime “protection anti gel“ sera actif dans le programme de temps CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 4 – 19°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Éco CDC1 définit à quelle température sera chauffée la salle de référence CDC1 quand le régime “éco “ sera actif dans le programme de temps CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 10 – 21°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 19°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Confort CDC1 définit à quelle température sera chauffée la salle de référence CDC1 quand le régime “confort “ sera actif dans le programme de temps CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 19 – 35°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 21°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Influence de la zone définit l'influence (en %) de la température de la zone CDC1 au dépit de la température extérieure B9 sur la création de la température demandée pour le chauffage et l'arrêt de chauffage dans la salle de référence CDC1.

| Influence de la zone | Modalités de gestion |
| --- | --- |
| 0 % | Exclusivement gestion équithermique. |
| 1 – 99 % | Gestion équithermique et influence de la zone. |
| 100 % | Exclusivement gestion zone sans tenir compte de la température extérieure B9. |

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 100%, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 20 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence de la zone définit quand on arrête le chauffage équithermique après avoir dépassé la température demandée dans la salle de référence CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 5°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 1°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Hystérésis est lié au paramètre Différence de la zone. Il définit quand le chauffage équithermique redémarre en fonction de la température demandée dans la salle de référence CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 5°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0,5°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- le paramètre Confort CDC1 est de 22°C

- le paramètre Différence de la zone est de 1°C

- le paramètre Hystérésis est de 0,8°C

Le chauffage dans la salle de référence s'arrête à la température de 23°C (22+1=23).

Le chauffage redémarre quand la température dans la salle de référence baisse à 22,2°C (22+1-0,8=22,2).

TSKUT – Température réelle dans la salle de référence

DIF - Différence de la zone

HYS - Hystérésis

Q2 - Pompe CDC1

La fonction Éco rapide offre deux possibilités : Arrêt et Marche.

La sélection Arrêt signifie que la courbe de chauffage baisse selon les paramètres réglés de la température demandée dans la zone quand on passe au régime “éco“ mais le bâtiment est toujours tempéré. (Cela concerne le circuit équithermique sans installer le capteur de la température zone.)

Si on sélection Marche, la pompe Q2 du circuit de chauffage 1 est arrêtée quand on passe au régime “éco“ et (si le circuit est mélangé)  la soupape de mélange Y1 est fermée.

- Fonction avec un capteur de la température zone – le chauffage est arrêté jusqu'à la baisse de la température zone à la température demandée pour le régime “éco“. Ensuite, la pompe Q2 du circuit de chauffage 1 est activée et la soupape de mélange s'ouvre – à voir la figure ci-dessous.

- Fonction sans capteur de la température zone – l'éco rapide fait arrêter le chauffage pour une période dont la durée dépend de la température extérieure et de la constante de temps bâtiment.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Arrêt. Modification du paramètre, voir chap. 4.

TSKUT - Température réelle dans la salle de référence

TRW - Température demandée dans la salle de référence

La fonction Chauffage rapide permet lorsqu'on passe de la température demandée éco à la température demandée confort d'atteindre plus vite la nouvelle température demandée dans la salle de référence. Pendant le chauffage rapide, la température demandée est augmentée de la valeur Chauffage rapide. L'augmentation de cette valeur accélère le chauffage, la diminution ralentit le chauffage. La fonction Chauffage rapide est active jusqu'à ce qu'on atteigne la température demandée confort.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- le paramètre ÉcoCDC1 est de 18°C

- le paramètre Confort CDC1 est de 22°C

- le paramètre Chauffage rapide est de 5 K

Lorsqu'on passe de la température éco à la température confort, la température demandée dans la salle de référence sera (de l'heure à l'heure b) de 27°C (22+5=27), ensuite, elle reviendra à la valeur de 22°C.

TSKUT - Température réelle dans la salle de référence

TRW - Température demandée dans la salle de référence

RZ – Chauffage rapide

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) la fonction Appareil zone (Ouvert/Fermé) est visualisée. Elle permet de bloquer les boutons de commande sur l'appareil POL822.70. On l'utilise lorsque l'appareil est installé dans les locaux publics, écoles, hôpitaux, etc.

# 6.5.5. Courbe de chauffage CDC1

TB9 – Température extérieure

TB1 – Température de démarrage

Après avoir cliqué sur la ligne Courbe de chauffage CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on définit tous les paramètres relatifs à la courbe équithermique CDC1. On y définit deux températures extérieures limites (Température extérieure B9 - point 1 et Température extérieure B9 - point 2) auxquelles on ajoute la température demandée de l'eau chaude au niveau de l'entrée CDC1 (Température de démarrage B1 - point 1 et Température de démarrage B1 - point 2).

La gamme de réglage du paramètre Température extérieure B9 – point 1 est de -50 až +10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de - 12°C.

La gamme de réglage du paramètre Température de démarrage B1 - point 1 est de 25 à 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 75°C.

La gamme de réglage du paramètre Température extérieure B9 – point 2 est de 5 à 30°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 15°C.

La gamme de réglage du paramètre Température de démarrage B1 - point 2 est de 25 à 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30°C.

Modification de tous ces paramètres, voir chap. 4.

Le paramètre Exposant de la courbe permet de définir la courbure de la courbe équithermique en fonction du système de chauffage utilisé (radiateur, sol, convecteur). Ce paramètre tient compte de la transmission non linéaire de la chaleur. Le tableau donne la liste des valeurs pour les systèmes de chauffage courants :

| Transmission de la chaleur : | Valeur recommandée de l'exposant de la courbe |
| --- | --- |
| Chauffage par le sol | 1,05 – 1,1 |
| Radiateurs à panneaux | 1,26 – 1,33 |
| Radiateurs selon DIN 4703 | 1,3 |
| Convecteurs | 1,25 – 1,45 |

La gamme de réglage de ce paramètre est de 1 – 2, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 1,3.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24) il est possible de régler :

Le paramètre Température minimale demandée B1 définit la valeur minimale de la température demandée de l'eau de chauffage au niveau de l'entrée CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 20 – 40°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 20°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Température maximale demandée B1 définit la valeur maximale de la température demandée de l'eau de chauffage au niveau de l'entrée CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 40 – 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 80°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Dépassement de la source définit l'augmentation de la température demandée de l'eau de chauffage de la source (chaudière) par rapport à la température actuelle demandée de l'eau de chauffage au niveau de l'entrée CDC1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 20°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Extraction de la chaleur CDC1 (Arrêt/Marche) permet de définir si la chaleur est extraite dans le circuit de chauffage 1 ou non lorsque la chaudière est surchauffée. Si on sélectionne Marche, la pompe Q2 est activée et ouvre complètement la soupape Y1, lorsque la chaudière est surchauffée même sans demande de la chaleur.

La sélection prédéfinie de l'usine de production est de Marche.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

ATTENTION ! Si le circuit de chauffage est intégré dans le chauffage par sol, il faut sélectionner Arrêt.

# 6.5.6. Pompe CDC1

Après avoir cliqué sur la ligne Pompe CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on définit tous les paramètres relatifs à la pompe CDC1 :

Le paramètre Protection anti gel active ou désactive la marche de la pompe CDC1, si la température est basse.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Marche de la pompe par inertie à l'arrêt CDC1 définit le retard d'arrêt de la pompe CDC1 après la fin de demande relative au chauffage du circuit de chauffage 1.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 1200 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 120 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 6.5.7. Thermostat zone H1 CDC1

Après avoir cliqué sur la ligne Thermostat zone H1 CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on peut modifier la polarité (logique de fonctionnement) d'un contact externe H1. La sélection prédéfinie de l'usine de production est de Travail, donc, le couplage d'un contact du thermostat zone arrête le chauffage en régime “protection anti gel“.

La sélection Arrêt désigne la logique inverse de fonctionnement, donc le découplage d'un contact du thermostat zone arrête le chauffage en régime “protection anti gel“. Cette sélection est plus répandue dans la pratique. On opte pour elle lorsqu'on utilise un thermostat zone standard (par exemple, SIEMENS REV24DC ou SIEMENS REV24RFDC/SET sans fil) où le contact couplé signifie “chauffage“.

Si CDC1 n'est pas configuré et le système de chauffage doit être géré par un thermostat d'ambiance, il est nécessaire de sélectionner dans cette configuration (voir chap. 7.1.) Entrée externe - OUI et de connecter le thermostat d'ambiance aux bornes destinées à l'Entrée externe (voir chap.5.10.).

# 6.5.8. Programme vacances CDC1

Après avoir cliqué sur la ligne Programme vacances CDC1 il est possible d'accéder au menu dans lequel on peut définir un mode alternatif de chauffage CDC1 pendant une période, par exemple, quand on part en vacances, etc.

Le paramètre Régime vacances (Date/Période/Jour de la semaine/Non actif) permet de définir la période pour laquelle le programme vacances sera actif.

La valeur prédéfinie de Non actif, donc, le régime vacances n'est pas fonctionnel.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Sur la ligne Période : Début on définit la date à partir de laquelle le régime vacances sera actif.

Sur la ligne Heure de début on définit l'heure à partir de laquelle le régime vacances sera actif.

Sur la ligne Période : Fin on définit la date de fin du régime vacances.

Sur la ligne Jour de la semaine on définit le jour de la semaine quand le régime vacances sera activé.

Le paramètre Régime vacances CDC1 permet de sélectionner si la gestion de ce circuit en régime vacances doit porter sur la température :

- Protection anti gel – on maintient dans la salle de référence la température intérieure définie par le paramètre Protection anti gel

- Éco – on maintient dans la salle de référence la température intérieure définie par le paramètre Éco

- Confort – on maintient dans la salle de référence la température intérieure définie par le paramètre Confort

La ligne Info vacances informe l'opérateur si le régime vacances est actif ou non.

# 6.6. Circuit de chauffage 2

La commande du circuit de chauffage 2 correspond à la commande du circuit de chauffage 1 – voir chap. 6.5.

C'est juste l'identification qui est différente :

- Soupape de mélange CDC2			Y5 (non Y1)

- Pompe CDC2			Q6 (non Q2)

- Capteur de température de démarrage CDC2	B12 (non B1)

- Capteur de température zone CDC2		A7 (non A6)

- Contact externe CDC2			H3 (non H1)

# 6.7. État des entrées binaires

L'utilisateur peut contrôler de manière cohérente la situation actuelle de toutes les entrées binaires.

Il s'agit des installations suivantes :

- Entrée externe		Marche/Arrêt

- Thermostat incident		OK/Défaut

- Capteur d'inflammation		OK/Défaut

- Couvercle trémie/TKM		OK/Défaut

- Thermostat zone H1 CDC1	Actif/Passif

- Thermostat zone H3 CDC2	Actif/Passif

# 6.8. État des sorties binaires

L'utilisateur peut contrôler de manière cohérente la situation actuelle de toutes les sorties binaires.

Il s'agit des installations suivantes :

- Doseur 1		Marche/Arrêt

- Doseur 2		Marche/Arrêt

- Dispositif de décendrage	Marche/Arrêt

- Allumage		Marche/Arrêt

- Extraction des produits de combustion	Marche/Arrêt

- Pompe chaudière		Marche/Arrêt

- Pompe CDC1		Marche/Arrêt

- Pompe CDC2		Marche/Arrêt

- Pompe ECS		Marche/Arrêt

# 6.9. État des entrées analogues

L'utilisateur peut contrôler de manière cohérente la situation actuelle de toutes les entrées analogues.

Il s'agit des valeurs suivantes :

- B9 Température extérieure		°C

- B2 Température de la chaudière		°C

- B7 Température retour 			°C

- B8 Température des produits de combustion	°C

- O2 concentration			%

- B4 ACCU supérieur			°C

- B41 ACCU inférieur			°C

- B1 Démarrage CDC1			°C

- B12 Démarrage CDC2			°C

- A6 Zone CDC1			°C

- A7 Zone CDC2			°C

- B3 Eau chaude			°C

- B10 Capteur cascade			°C

# 6.10. État des sorties analogues

L'utilisateur peut contrôler de manière cohérente la situation actuelle de toutes les sorties analogues.

Il s'agit des valeurs suivantes :

- Ventilateur	%

- Valve retour	%

- Valve CDC1	%

- Valve CDC2	%

# 6.11. Diagnostic cascade

Ce marque-page donne à l'utilisateur toutes les informations relatives à la cascade.

La ligne B10 Capteur de cascade donne les informations sur la cohérence entre la température demandée et la température réelle de la cascade B10.

La ligne Marche cascade définit la limite d'activation des chaudières en cascade en fonction de la température B10.

La ligne Arrêt cascade définit la limite de désactivation des chaudières en cascade en fonction de la température B10.

La ligne Puissance de la cascade définit l'état actuel de la puissance demandée de la cascade. Il peut varier de 0 à 100% pour n'importe quelle quantité de chaudières en cascade.

La ligne Sortie absolue de la cascade définit la puissance absolue demandée en %. Elle varie en fonction du nombre actuel de chaudières en cascade, par exemple, pour 2 chaudières en cascade de 0 à 200%, pour 4 chaudières en cascade de 0 à 400%.

La ligne K1 diagnostic informe sur l'état actuel de la chaudière K1 en cascade. Sa puissance, son état (Libre/Non libre/Arrêtée/Hors service).

La ligne Demande active informe si la demande de la part des appareils (circuits de chauffage ou eau chaude) est active ou non active sur la chaudière K1.

K2 diagnostic, K3 diagnostic, K4 diagnostic – voir K1 diagnostic.

La ligne Priorité de séquence informe sur le principe de changement de séquence des chaudières en cascade. L'état Auto signifie la commutation automatique en fonction des heures de marche. La visualisation d'une chaudière signifie qu'elle a été définitivement comme première en cascade.

La ligne Séquence actuelle indique quelle chaudière est actuellement première.

La ligne Heure actuelle indique le temps depuis le dernier changement de priorité de séquence en cascade.

La ligne Période de séquence informe sur l'intervalle demandée pour changer la séquence en cascade.

La ligne Temps pour modifier la cascade informe sur le temps qui reste jusqu'au changement de séquence en cascade.

# 6.12. Diagnostic source

Ce marque-page donne à l'utilisateur toutes les informations relatives à la source, donc à la chaudière et au réservoir d'accumulation.

Après avoir cliqué sur la ligne Diagnostic chaudière il est possible d'accéder à la page sur laquelle sont visualisées de manière cohérente les informations relatives à l'exploitation de la chaudière :

- État de la chaudière	Arrêt / Marche / Éco température / Éco externe / etc.

- Température actuelle demandée		°C

- Température de couplage de la chaudière	°C

- Température d'arrêt de la chaudière		°C

Après avoir cliqué sur la ligne Diagnostic accumulation il est possible d'accéder à la page sur laquelle sont visualisées de manière cohérente les informations relatives au réservoir d'accumulation:

- Accumulation			Charge / Chargé

- ACCU supérieur B4 démarrage chaudière	°C

- ACCU inférieur B41 arrêt chaudière		°C

Les demandes relatives au chauffage de la part des appareils, donc Demandes consommation sont aussi visualisées de manière cohérente :

- Demande CDC1	°C

- Demande CDC2	°C

- Demande ECS	°C

- Entrée externe	°C

# 6.13. Diagnostic appareil

Ce marque-page donne à l'utilisateur toutes les informations relatives aux appareils, donc au circuit de chauffage 1, au circuit de chauffage 2, au chauffage de l'eau chaude et à l'entrée externe.

Après avoir cliqué sur la ligne Circuit de chauffage 1 il est possible d'accéder à la page sur laquelle sont visualisées de manière cohérente les informations relatives au circuit de chauffage 1 :

- Mode opératoire	Auto / Manuel

- Régime		Protection anti gel / Éco / Confort

- Raison		Demande zone / Limite zone / Anti gel / Chauffage rapide / Éco rapide / Régime été / Limite retour / Extraction de la chaleur, etc.

- État de la zone		Arrêt / Marche / Limite zone / Anti gel / Allumage / Éco rapide / ECO1 / ECO 2

Les valeurs demandées et mesurées de la température sont également visualisées de manière cohérente :

- B1 démarrage CDC1		°C

- A6 zone CDC1		°C

- CDC1 Correction zones		°C

- Thermostat zone H1 CDC1	Actif / Passif

- Pompe CDC1              		Marche / Arrêt

- Valve CDC1              		%

Après avoir cliqué sur la ligne Circuit de chauffage 2 il est possible d'accéder à la page sur laquelle sont visualisées de manière cohérente les informations relatives au circuit de chauffage 2, voir circuit de chauffage 1 :

Après avoir cliqué sur la ligne Eau chaude il est possible d'accéder à la page sur laquelle sont visualisées de manière cohérente les informations relatives au chauffage de l'eau chaude :

- Mode opératoire	Auto / Protection anti gel

- Régime		Confort / Éco

- Raison		Charge / Chargé

Les valeurs demandées et mesurées de la température ECS sont également visualisées de manière cohérente.

- Pompe ECS                  Marche / Arrêt

Après avoir cliqué sur la ligne Entrée externe il est possible d'accéder à la page sur laquelle est visualisée la température demandée de l'entrée externe.

Les valeurs actuelles de la température extérieure y sont visualisées de manière cohérente :

- B9 Température extérieure	°C

- Température extérieure modifiée	°C

- Température extérieure diminuée	°C

La ligne Demande zone 1 visualise la demande actuelle relative à la température au niveau d'un régulateur utilisé d'un autre circuit de chauffage (4 circuits de chauffage, au maximum + eau chaude).

La ligne Demande zone 2 visualise la demande actuelle relative à la température au niveau d'un régulateur utilisé d'un autre circuit de chauffage (4 circuits de chauffage, au maximum + eau chaude).

# 6.14. Diagnostic régulateur

Ce marque-page donne à l'utilisateur des autres informations et possibilités, par exemple :

- version du logiciel

- sauvegarde/mémorisation

- retour au réglage production

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de plus :

- sauvegarder son propre réglage

- renouveler son propre réglage

- compteur de réinitialisations de l'unité de commande

- température interne de l'unité de commande

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible de voir :

- heures de marche de l'unité de commande

- programme actif	Oui/Non

# 6.15. Réglage de la date et de l'heure réelle

Ici, on réalise le réglage de la date et du temps réel.

Visualisation de la date sur l'écran en format “JJ. MM. AA“.

Visualisation de l'heure réelle est sur l'écran en format “h:min:s“.

Leur réglage conforme assure surtout le bon fonctionnement des programmes de temps CDC1, CDC2 et  ECS, la bonne visualisation de la consommation des combustibles et la spécification réversible des défauts annoncés par l'unité de commande.

Modification de la date et de l'heure réelle, voir chap. 4.

# 6.16. Fonction accès rapide

La fonction Accès rapide est active à condition que la sélection Allumage – OUI, Vidange – OUI soit réalisée dans le dossier Configuration (voir chap. 7.1.).

S'il est nécessaire d'arrêter pendant le Premier dosage avant l'allumage (voir chap. 7.5.) le Doseur 1 et le Doseur 2, il faut appuyer sur le bouton "A" (voir chap. 2.) pour passer au marque-page Accès rapide.

La sélection Premier dosage (Continuer/Terminer) permet de définir si le processus de premier dosage doit continuer ou s'il faut le terminer et passer immédiatement à l'allumage.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de Continuer. Modification du paramètre, voir chap. 4.

La valeur Demande indique la durée du premier dosage.

La valeur Réalité indique le temps passé depuis le premier dosage.

La fonction Accès rapide fonctionne analogiquement en relation avec la Vidange du doseur des combustibles à vis - voir chap. 7.1.5.

La sélection Vidange (Continuer/Terminer) permet de définir si le processus de vidange des combustibles au niveau du doseur à vis doit continuer ou s'il faut le terminer et passer immédiatement à "l'Arrêt externe".

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de Continuer. Modification du paramètre, voir chap. 4.

La valeur Demande indique la durée totale de la vidange.

La valeur Réalité indique le temps passé depuis la vidange.

# 7. Description du menu maintenance

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) cette ligne permet d'accéder au menu maintenance.

# 7.1. Configuration

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Avant la première mise en service de la chaudière avec l'unité de commande CLIMATIX 2 il faut que le technicien définisse la configuration conforme (équipement) de la chaudière et du système de chauffage en fonction de la situation réelle dans la chaufferie.

Après avoir cliqué sur la ligne Configuration il est possible d'accéder à la page avec les fonctions et composants suivants :

- Cascade		Arrêt / Chaudière 1 Master / Chaudière 2 / Chaudière 3 / Chaudière l 4

- Serveur SMS		Oui / Non

- Senseur d'oxygène		Non / Version 3 / Version 4

- Allumage		Oui / Non

- Vidange		Oui / Non

- Clapet d'allumage		Oui / Non

- Protection de retour par l'appareil	Oui / Non

- Accumulation		Oui / Non

- Eau chaude		Oui / Non

- Circuit de chauffage 1		Non / Mélange / Pompe

- A6 zone CDC1		Oui / Non

- Circuit de chauffage 2		Non / Mélange / Pompe

- A7 zone CDC2		Oui / Non

- Entrée externe		Oui / Non

- Marche de substitution		Oui / Non

- B9 capteur extérieur		Auto / Non utilisé

Après avoir sélectionné la configuration de la chaudière et du système de chauffage, il est nécessaire de la valider à l'aide de l'ordre Sauvegarde de la configuration.

Si l'opérateur ne fait aucune modification dans 30 s à compter de la dernière modification de la configuration, la configuration est automatiquement sauvegardée. Le temps qui reste jusqu'à la sauvegarde automatique est indiqué sur la dernière ligne Sauvegarde automatique dans : … s.

La sauvegarde de la configuration fait réinitialiser toute l'unité de commande et ne fait relire que l'équipement de la chaudière et du système de chauffage (inclus fonctions spécifiques) sélectionné. Le reste est caché et la chaudière ne s'en rend pas compte.

Si la configuration sélectionnée limite certaines fonctions, on fait la deuxième réinitialisation de l'unité de commande pour annuler les combinaisons impossibles, par exemple, on ne doit pas sélectionner en même temps l'accumulation pour les chaudières 2, 3, 4 en cascade.

# 7.1.1. Configuration de la cascade

La sélection Cascade (Arrêt / Chaudière 1 Master / Chaudière 2 / Chaudière 3 / Chaudière 4) permet de définir le nombre de chaudières dans le système de chauffage intégrées en cascade.

S'il n'y a qu'une seule chaudière dans le système de chauffage, il faut sélectionner Arrêt.

S'il y a une cascade il faut activer sur la première chaudière la sélection Chaudière 1 “Master“, sur la deuxième chaudière la sélection Chaudière 2, sur la troisième chaudière la sélection Chaudière 3 et sur la quatrième chaudière la sélection Chaudière 4.

S'il y a une cascade, il est nécessaire d'intégrer dans le système de chauffage un régulateur hydraulique de pression dynamique (RHPD – torus) ou une cuve d'accumulation. Au niveau de la sortie système, se situe le capteur B10, raccordé à l'unité de commande de la chaudière 1 “Master“ au lieu du capteur B3 Eau chaude.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'ARRÊT. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.2. Configuration du serveur SMS

La sélection Serveur SMS (OUI/NON) permet d'expédier des informations relatives à la marche de la chaudière vers le téléphone portable.

Cet accessoire est actuellement en développement et ne fait pas partie des chaudières existantes.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.3. Configuration du senseur d'oxygène

La sélection Senseur d'oxygène (OUI/NON) permet de définir si la chaudière est équipée de ce senseur ou non.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

La version 3 est une ancienne version du senseur d'oxygène, utilisée jusqu'à 2013. Aujourd'hui, on utilise le senseur d'oxygène version 4.

Il est possible d'identifier la version du senseur d'oxygène utilisé sur la carte d'un connecteur encartable, située sur convertisseur, installé dans la boîte d'installation au niveau de la paroi arrière de la chaudière.

# 7.1.4. Configuration de l'allumage

La sélection Allumage (OUI/NON) permet de définir si la chaudière est équipée d'un allumage automatique ou non. Dans le cas de la sélection NON, la sélection VIDANGE est automatiquement prédéfinie – NON.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.5. Configuration de la vidange

La sélection Vidange (OUI/NON) permet de définir si le comportement de la chaudière pendant le démarrage et après la chauffe de tous les appareils.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Allumage – OUI, Vidange – OUI est utilisée à condition qu'on suppose qu'après la chauffe du système il soit nécessaire de redémarrer la chaudière dans quelques heures. Il s'agit surtout de l'exploitation de la chaudière avec une cuve d'accumulation.

Après la mise en marche de la chaudière, les doseurs 1 et 2 démarrent en parallèle pour la période Premier dosage (voir chap. 7.5.), l'écran signale "Remplissage" et sur le bouton "A" s'allume le voyant orange. Les combustibles remplissent les doseurs, ensuite, ils s'arrêtent automatiquement et l'allumage automatique est activé. Sur l'écran apparaît le texte "Allumage" et sur le bouton "A" clignote le voyant orange-vert. Après l'inflammation, la chaudière continue dans le mode opératoire normal, sur l'écran apparaît le texte "Marche" et sur le bouton "A" s'allume le voyant vert.

Après la chauffe de tous les appareils et de la cuve d'accumulation, l'unité de commande arrête le doseur 2 (supérieur) et fait vidanger le doseur 1 (inférieur), vitesse correspondant à la puissance actuelle. Le texte "Vidange" visualisé sur l'écran et le clignotement du voyant orange sur le bouton "A" signalent cet état. Après la fin de ce processus, la chaudière s'arrête et l'écran signale "Arrêt externe". Dans cette situation, la chaudière attend une nouvelle demande relative à la chaleur de la part d'un appareil.

Lorsque cela arrive, les doseurs 1 et 2 démarrent en parallèle pour la durée du Premier dosage (voir chap. 7.5.) a et tous le procédé “Remplissage“, “Allumage“ et “Marche“ se répète.

Si une nouvelle demande relative à la chaleur de la part d'un appareil apparaît déjà pendant la 'Vidange“ gérée, la vidange continue jusqu'à la fin, ensuite, le programme de “Remplissage“ et  d'“Allumage“ automatiques est activé.

La sélection Allumage – OUI, Vidange – NON est utilisée surtout pour l'exploitation de la chaudière sans cuve d'accumulation. Il faut le faire aussi lorsque la chaudière n'est pas équipée de doseur 2 (par exemple, chaudières de la série BENEKOV C).

Avant de mettre la chaudière en marche, la commande manuelle (voir chap. 6.1.) doit faire transporter les combustibles vers le brûleur et ensuite faire allumer la chaudière. L'allumage automatique est activé. Sur l'écran apparaît le texte "Allumage" et sur le bouton "A" clignote le voyant orange-vert. Après l'allumage, la chaudière continue dans le régime normal, le texte "Marche" est visualisé sur l'écran et le voyant situé sur le bouton "A" s'allume en vert.

Après avoir chauffé tous les appareils la chaudière passe à éco - voir chap. 6.2. Le texte "Éco externe" visualisé sur l'écran et le clignotement du voyant vert sur le bouton "A" signalent cet état.

Si une nouvelle demande relative à la chaleur de la part d'un appareil apparaît, le ventilateur fait souffler le foyer et on continue dans le régime normal. Le texte "Marche" est visualisé sur l'écran et le voyant situé sur le bouton "A" s'allume en vert.

Si le feu au niveau du foyer ne se développe pas suffisamment dans la période Retard d'allumage après éco, voir chap. 6.2.1., après le renouvellement de l'exploitation normale, l'allumage automatique est activé.

# 7.1.6. Configuration du clapet d'allumage

La sélection Clapet d'Allumage (OUI/NON) permet de définir si la chaudière est équipée ou pas d'un clapet géré automatiquement en fonction de la température des produits de combustion. Cet accessoire est actuellement en développement et ne fait pas partie des chaudières existantes.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.7. Configuration de la protection de retour par l'appareil

La sélection Protection de retour par l'appareil (OUI/NON) est un mode non standard de la protection de retour de la chaudière contre la corrosion basse température.

La sélection Protection de retour par l'appareil – OUI est utilisée lorsque la chaudière est installée dans le système de chauffage selon le schéma dans le chap. 11.3. Dans cette configuration, il n'y a pas de soupape de mélange Y7 pour surveiller la température de retour et cette fonction est assurée par le couplage et le découplage gérés de différents appareils (circuits de chauffage, réservoirs ECS).

Il est impossible d'utiliser cette sélection si la chaudière est exploitée avec une cuve d'accumulation ou s'il y a plusieurs chaudières en cascade!

La sélection Protection de retour par l'appareil – NON est utilisée lorsque la protection de la chaudière contre la corrosion basse température est assurée par une soupape de mélange Y7, située dans le circuit primaire de la chaudière – voir schémas, chap. 11.1., 11.2. ou 11.4.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.8. Configuration de l'accumulation

La sélection Accumulation (OUI/NON) permet de définir si le système de chauffage est équipé d'une couve d'accumulation ou non.

Si vous sélectionnez Cascade – chaudière 2, chaudière 3, chaudière 4, il est impossible de sélectionner Accumulation (voir chap. 7.1.) dans cette configuration.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.9. Configuration de la chauffe de l'eau chaude

La sélection Eau chaude (OUI/NON) permet de définir si le système de chauffage est équipé d'un réservoir ECS ou non.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

Si vous sélectionnez Cascade – chaudière 1 Master, il est impossible de sélectionner Eau chaude (voir chap. 7.1.) dans cette configuration.

# 7.1.10. Configuration CDC1

La sélection Circuit de chauffage 1 (Non/Mélange/Pompe) permet de définir si le système de chauffage est équipé du circuit de chauffage 1 ou non.

Si OUI, il faut spécifier s'il s'agit du circuit avec une soupape de mélange Y1 ou si le circuit n'est commandé que par la pompe Q2 – voir chap. 11.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.11. Configuration de l'appareil zone A6

La sélection A6 zone CDC1 (OUI/NON) permet de définir si l'appareil zone A6 (SIEMENS POL 822.70) est installé ou non dans la salle de référence du circuit de chauffage 1.

Attention ! Ne pas confondre cet appareil avec le thermostat d'ambiance standard qui est dans le circuit de chauffage 1 connecté aux bornes H1.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.12. Configuration CDC2

La sélection Circuit de chauffage 2 (Non/Mélange/Pompe) permet de définir si le système de chauffage est équipé du circuit de chauffage 2 ou non.

Si OUI, il faut spécifier s'il s'agit du circuit avec une soupape de mélange Y5 ou si le circuit n'est commandé que par la pompe Q6 – voir chap. 11.

Si la chaudière travaille avec la cuve d'accumulation, il est impossible d'utiliser la sélection Circuit de chauffage 2 – Mélange.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.13. Configuration de l'appareil zone A7

La sélection A7 zone CDC2 (OUI/NON) permet de définir si l'appareil zone A7 (SIEMENS POL 822.70) est installé ou non dans la salle de référence du circuit de chauffage 2.

Attention ! Ne pas confondre cet appareil avec le thermostat d'ambiance standard qui est dans le circuit de chauffage 2 connecté aux bornes H3.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.14. Configuration de l'entrée externe

La sélection Entrée externe (OUI/NON) permet de définir si une entrée supplémentaire (par exemple, chauffage de la piscine) est raccordée ou pas à l'unité de commande.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de OUI. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.15. Configuration de la marche de substitution

La sélection Opération de substitution (OUI/NON) permet de définir s'il est possible d'utiliser une autre source de la chaleur, par exemple chaudière électrique, pour chauffer le bâtiment.

Si on sélectionne Cascade – OUI, cette sélection n'est pas possible.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.1.16. Configuration du capteur extérieur B9

La sélection B9 Capteur extérieur (Auto/Non utilisé) active le capteur extérieur B9. S'il y a une cascade et ne sont pas utilisés des circuits de chauffage au niveau des autres chaudières (2, 3, 4), il est possible de faire la sélection capteur extérieur Non utilisé.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Auto. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.2. Cascade

Le paramètre Différence de mise en marche B10 définit le dépassement de la température minimale demandée quand la régulation de la cascade est mise en marche.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence d'arrêt B10 définit le dépassement de la température demandée quand la régulation de la cascade s'arrête.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 1 – 10°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 6°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Température max. de la cascade définit la température maximale de l'eau de chauffage en cascade.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 75 – 90°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 85°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Température min. de la cascade définit la température minimale de l'eau de chauffage en cascade (B10).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 65 – 85°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 65°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Intégral de libération définit la vitesse de réaction de démarrage de la chaudière après sa libération de la température (B10).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 500, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Durée de démarrage définit l'écart entre la demande de démarrage de la chaudière et le début de transmission de la chaleur vers le système, réalisée par la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 90 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 4 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Intégral de retour définit la vitesse de réaction d'arrêt de la chaudière après sa libération de la température (B10).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 500, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Redémarrage définit la vitesse (en %/s) de libération de la puissance cascade (2 chaudières – puissance cascade de 0 à 200%, 4 chaudières – puissance cascade de 0 à 400%).

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 20, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0,5.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Dépassement de la chaudière principale définit le dépassement autorisé de la température demandée de la première chaudière au niveau du capteur B10.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 20 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Dépassement de la chaudière subordonnée définit le dépassement autorisé de la température demandée des autres chaudières au niveau du capteur B10.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 5 – 20 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 15 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Séquences des chaudières (Auto/Chaudière1/Chaudière2/Chaudière3/Chaudière4) définit quelle chaudière sera la première en cascade. La sélection Auto porte sur les heures de marche et la chaudière définie est classée comme première sans tenir compte des heures de marche.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Période de séquence définit après combien d'heures de marche change la séquence automatique des chaudières en cascade.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 1000 h, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 500 h.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Durée min. de marche de la chaudière définit la durée de marche de la chaudière à compter de son démarrage.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 30 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Durée min. d'arrêt de la chaudière définit la durée d'arrêt de la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 30 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Retard couvercle trémie définit la durée d'ignorance d'ouverture d'un couvercle trémie. Pendant cette période on ne remplace pas la chaudière arrêtée par une autre chaudière en cascade.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 0 – 600 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La donnée Heures de marche des chaudières informe sur l'exploitation réelle de différentes chaudières. Si on change une chaudière, il faut mettre la valeur sur la chaudière à zéro, au niveau du menu maintenance, ligne Heures de marche.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La ligne État de communication entre les chaudières (O.K./Défaut) informe si la transmission des informations entre les chaudières est correcte.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Signal de blocage pour la valeur de la température sur le capteur B10 définit le pourcentage de limitation de récupération de la chaleur au niveau de la cascade. La valeur 0 % signifie que le blocage est annulé.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre PID cascade définit les qualités du régulateur PID qui influence la dynamique de couplage et de découplage des chaudières en cascade.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.3. Test des entrées et des sorties

Ce marque-page permet de vérifier facilement la connexion et le fonctionnement de tous les éléments électriques commandés par l'unité de commande. Il s'agit de :

- ventilateurs

- moteurs

- pompes

- valves

- dispositif d'allumage

Après avoir sélectionné un élément et cliqué (par exemple, Doseur 1 dans le dossier Moteurs) la boîte de dialogue avec trois état d'exploitation possibles s'ouvre :

  - Arrêt

  - Marche

  - Auto

Le symbole, situé sur la ligne à gauche, montre quelle fonction est active en ce moment. Dans la situation normale, l'état Auto doit être actif.

La sélection Marche met l'élément en marche continue. Cet écart par rapport au régime automatique de l'unité de commande est signalé par le clignotement orange-rouge du voyant situé sur le bouton "A" et en parallèle par le clignotement rouge du voyant situé sur le bouton "B" - voir chap. 2.

La sélection Arrêt met l'élément en arrêt continu. Cet écart par rapport au régime automatique de l'unité de commande est signalé par le clignotement orange-rouge du voyant situé sur le bouton "A" et en parallèle par le clignotement rouge du voyant situé sur le bouton "B" - voir chap. 2.

ATTENTION !!! Après avoir testé le fonctionnement il faut remettre tous les éléments en Auto. Les voyants situés sur les boutons "A" et "B" - voir chap. 2 – ne clignotent plus.

# 7.4. Pompe de la chaudière

Le marque-page Pompe de la chaudière permet de régler tous les paramètres nécessaires pour le fonctionnement conforme de la pompe du circuit primaire.

Le paramètre Température de démarrage définit la température de démarrage de la pompe du circuit primaire à condition que cette pompe soit commandée par l'unité de commande de la chaudière.

La gamme de réglage de ce paramètre est de 40 – 60°C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 45°C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Si l'eau refroidit au niveau de la chaudière, la pompe du circuit primaire s'arrête avec l'hystérésis définie par le paramètre Différence d'arrêt et après l'expiration de la période définie par le paramètre Marche de la pompe par inertie à l'arrêt.

La gamme de réglage du paramètre Différence d'arrêt est de 1 à 10° C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5° C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Différence d'arrêt est de 0 – 30 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 2 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :

Les valeurs suivantes sont réglées au niveau de l'unité de commande :

  - Température de démarrage 45 °C

  - Différence d'arrêt 5 °C

  - Marche de la pompe par inertie à l'arrêt 2 min

Après avoir mis la chaudière en marche la température de l'eau dans la chaudière commence à augmenter. Lorsqu'on atteint 45 °C, la pompe du circuit primaire démarre. Si la température de l'eau dans la chaudière commence à baisser pour n'importe quelle raison, elle atteint 40 °C (45-5=40) et cet état dure 2 min, la pompe s'arrête.

La pompe s'arrête également après l'expiration de la période définie par le paramètre Marche de la pompe par inertie à l'arrêt lorsque la chaudière passe à "Éco externe" - voir chap. 6.2. – à cause du découplage d'un thermostat d'ambiance ou d'une entrée externe. Après le couplage, la pompe démarre automatiquement.

Si la température de l'eau dans la chaudière dépasse 85 °C, la pompe de la chaudière marche en continu sans tenir compte de l'état d'exploitation de la chaudière. Elle s'arrête lorsque la température est inférieure à 85 °C avec la marche par inertie à l'arrêt de 2 min.

La sélection Protection anti gel (Arrêt/Marche) permet de définir si le régime “protection anti gel“ de la pompe du circuit primaire est actif ou pas. Si on sélection Marche, la pompe du circuit primaire est mise en marche en fonction de la température extérieure actuelle B9 même sans demande de la chaleur.

| Température extérieure | Régime de la pompe |
| --- | --- |
| < -4 °C | La pompe en marche continue. |
| de -4 à 1,5 °C | La pompe marche 10 min. toutes les 6 h. |
| > 1,5 °C | La pompe en arrêt continu. |

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Arrêt. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.5. Allumage

Il s'agit d'une partie du logiciel qui permet de commander et d'optimiser le processus d'allumage automatique du foyer par un dispositif d'allumage (pistolet à air chaud ou électrode d'allumage) lors de la mise en marche de la chaudière.

L'allumage est couronné de succès si au moins une condition des paramètres Différence produits de combustion-eau ou Augmentation de la température des produits de combustion est remplie.

Après avoir cliqué sur la ligne Allumage il est possible d'accéder au menu relatif au réglage des paramètres d'allumage :

Le paramètre Premier dosage définit la durée de marche du Doseur 1 et du Doseur 2 après la mise en marche de la chaudière (ou après la vidange gérée) et le démarrage du régime “Allumage“. La durée dépend de la conception du doseur des combustibles et il faut la définir de sorte que le niveau de combustibles corresponde approximativement au niveau de la surface supérieure d'une grille après l'expiration de la durée du Premier dosage. S'il faut arrêter le Doseur 1 et le Doseur 2 pendant le Premier dosage, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "A" (voir chap. 2.), pour passer au marque-page Accès rapide (voir chap. 6.16.).

Ce paramètre n'apparaît que dans la configuration Allumage – OUI, Vidange - OUI.

La gamme de réglage est de 10 – 600 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 260 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Dosage suivant définit la durée de marche du Doseur 1 et du Doseur 2 entre les différents cycles du régime “Allumage“.

La gamme de réglage est de 5 – 50 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Temps d'allumage définit la durée maximale de la marche continue du dispositif d'allumage pendant le régime  “Allumage“.

La gamme de réglage est de 1 – 15 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 4 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence produits de combustion-eau définit la différence minimale entre la température des produits de combustion et la température de la chaudière pour que le logiciel puisse évaluer l'allumage comme couronné de succès.

La gamme de réglage est de -5 à 30 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 6 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Différence des produits de combustion est lié au paramètre Différence produits de combustion-eau. Il définit quand l'allumage est mis hors service en fonction de la différence entre la température des produits de combustion et la température de l'eau.

La gamme de réglage est de 1 - 30 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 1 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- la température de la chaudière est de 50°C

- le paramètre Différence produits de combustion-eau est de 6K

- le paramètre Différence produits de combustion est de 5 K

L'allumage est activé, si la température des produits de combustion est inférieure à 56°C (50+6=56).

L'allumage est désactivé, si la température des produits de combustion est supérieure à 61°C (50+6+5=61).

Le paramètre Augmentation de la température des produits de combustion définit de combien de °C doit augmenter la température des produits de combustion pour que le logiciel évalue l'allumage comme couronné de succès.

La gamme de réglage est de 5 – 30 °C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 15 °C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Ventilateur pendant l'allumage définit la vitesse de rotation du ventilateur pendant le régime “Allumage“.

La gamme de réglage est de 20 – 100 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 60 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Retard ventilateur définit la durée de retard de démarrage du ventilateur pendant le régime “Allumage“ par rapport au dispositif d'allumage.

La gamme de réglage est de 0 – 120 sec, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 30 sec.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Répétition d'allumage définit le nombre de cycles (essai d'allumage) de la chaudière avant la visualisation d'un défaut d'allumage.

La gamme de réglage est de 1 – 10 cycles, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 3 cycles.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.6. Extraction des produits de combustion

L'extraction des produits de combustion est un dispositif complémentaire de la chaudière qui permet d'augmenter le tirage de la cheminée. En fonction du type et de la taille de la chaudière, l'extraction des produits de combustion est intégrée dans l'équipement standard ou dans l'équipement "sur demande".

Après avoir cliqué sur la ligne Extraction des produits de combustion il est possible d'accéder au menu relatif au réglage des paramètres de l'extraction des produits de combustion :

Le paramètre Limitation produits de combustion définit la température des produits de combustion à laquelle l'unité de commande commence à limiter la puissance actuelle de la chaudière de sorte que cette température ne soit pas dépassée. Il s'agit donc de la température limite. Lorsqu'elle est dépassée, l'efficacité de la chaudière commence à diminuer de manière inacceptable et il y a le risque de dommage thermique des parties intérieures (non métalliques) de la chaudière.

La gamme de réglage du paramètre Limitation produits de combustion est de 200 – 300 °C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 300 °C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La fonction Mode opératoire (Allumage/ Allumage+Marche) permet de définir le mode d'extraction des produits de combustion.

Si on sélectionne Allumage, l'extraction des produits de combustion n'est réalisée que dans le régime "Allumage". Après sa fin, l'extraction des produits de combustion s'arrête.

Si on sélectionne Allumage+Marche, l'extraction des produits de combustion est réalisée dans le régime "Allumage" ainsi que dans le régime "Marche" de la chaudière, en parallèle avec le ventilateur d'air de combustion. Si la chaudière passe à éco ou s'arrête, l'extraction des produits de combustion s'arrête avec la marche par inertie à l'arrêt.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Allumage. Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Marche des produits de combustion par inertie à l'arrêt définit le retard d'arrêt d'extraction des produits de combustion par rapport au dispositif d'allumage (ou au ventilateur d'air de combustion).

La gamme de réglage est de 0 – 300 sec, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 20 sec.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.7. Paramètres d'inflammation

Pour minimiser le risque d'inflammation rétroactive de combustibles au niveau du réservoir l'unité de commande communique avec le capteur d'inflammation situé au niveau d'un mécanisme de dosage. Si le capteur détecte l'augmentation inacceptable de la température sur le doseur (environ 100°C), le transfert de combustibles vers le brûleur s'accélère (défini par les paramètres Temps de dosage et Durée d'arrêt dans ce chapitre) pendant la période définie par le paramètre Temps de protection. Après son expiration, pendant la Période d'intervention, on ne tient pas compte de contrôle d'inflammation (il s'agit du temps nécessaire pour faire refroidir le mécanisme de dosage) et la chaudière travaille dans le régime normal.

Le paramètre Temps de dosage définit la durée de marche du doseur à vis pendant l'activation du capteur d'inflammation.

La gamme de réglage est de 2 – 10 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Temps de retard définit la durée d'arrêt du doseur à vis pendant l'activation du capteur d'inflammation.

La gamme de réglage est de 5 – 60 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 20 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Temps de protection définit la durée d'activation du transfert accéléré de combustibles après l'activation du capteur d'inflammation.

La gamme de réglage est de 1 – 30 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Période d'intervention définit la fréquence d'évaluation de l'activation du capteur d'inflammation et, éventuellement, d'accélération de transfert de combustibles vers le brûleur.

La gamme de réglage est de 10 – 120 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 60 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.8. Marche de substitution

Cette fonction est active à condition que la fonction Cascade ne soit pas activée dans la Configuration (chap. 7.1.).

Le paramètre B9 autorisation source supplémentaire définit à partir de laquelle température est autorisée l'activation de la source supplémentaire de la chaleur.

La gamme de réglage du paramètre B9 autorisation source supplémentaire est de -64 à +60 °C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de -35 °C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Puissance de la chaudière source supplémentaire définit la puissance minimale de la chaudière pour activer la source supplémentaire de la chaleur.

La gamme de réglage du paramètre Puissance de la chaudière source supplémentaire est de 1 – 100 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 95 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Le paramètre Hystérésis définit de combien de % doit diminuer la puissance de la chaudière pour désactiver la source supplémentaire de la chaleur.

La gamme de réglage du paramètre Hystérésis est de 1 – 60 %, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 50 %.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

Exemple :	- le paramètre Puissance de la chaudière source supplémentaire est de 95 %

- le paramètre Hystérésis est de 15 %

La source supplémentaire est activée à 95 % de la puissance chaudière.

La source supplémentaire est désactivée à 80 % de la puissance chaudière (95-15=80).

Le paramètre Déficit de la chaleur définit de combien de Kelvins doit être inférieure la température de la chaudière B2 (éventuellement B4, s'il y a une accumulation) par rapport à la température actuellement demandée pour permettre d'activer la source supplémentaire de la chaleur.

La gamme de réglage du paramètre Déficit de la chaleur est de 1 – 60 K, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5 K.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Inclus arrêt de la chaudière - OUI autorise la gestion des appareils bien que la chaudière soit arrêtée. On suppose la disponibilité d'une source de substitution. La valeur prédéfinie de l'usine de production est de NON.

Le paramètre Retard de couplage définit le retard de démarrage d'une source de substitution après l'arrêt de la chaudière.

La gamme de réglage du paramètre Retard de couplage est de 0 – 60 min, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 10 min.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La sélection Marche de substitution (Arrêt/Marche/Auto) permet le couplage manuel d'un contact pour une source de substitution.

La valeur prédéfinie de l'usine de production est d'Auto. Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.9. Calibrage des capteurs

La fonction Calibrage des capteurs permet de corriger les valeurs mesurées :

- de la température extérieure (B9)

- de la température dans la salle de référence CDC1 (A6)

- de la température dans la salle de référence CDC2 (A7)

et sert à l'harmonisation de la valeur visualisée de ces températures sur l'écran avec les autres instruments de mesure (plus précis) utilisés dans les locaux.

La gamme de réglage de ces paramètres est de -3 à +3 °C, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 0 °C.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.10. Langue

Ici, il est possible de sélectionner la langue de communication de l'unité de commande avec l'opérateur. Dans cette version du logiciel, ce sont le tchèque et l'anglais qui sont disponibles.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.11. Heures de marche

La ligne Heures de marche informe sur le total des heures de marche de la chaudière. Si c'est nécessaire, il est possible de mettre cette donnée à zéro après avoir cliqué sur cette ligne.

# 7.12. IP Configuration

Après avoir saisi le mot de passe maintenance (voir chap. 5.24.) il est possible d'accéder à ce menu. Le marque-page permet de définir la communication avec l'unité de commande via internet – voir chap. 9.3.

# 7.13. PID de la chaudière

Ce marque-page est visualisé après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) et permet de définir la vitesse de modulation de la puissance pendant la marche de la chaudière. Seul le personnel formé peut modifier les paramètres de ce menu.

La gamme de réglage du paramètre Chaudière Renforcement est de 0 - 20, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 3,7.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Chaudière Intégration est de 0 – 1500 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 600 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.14. PID des valves

Ce marque-page est visualisé après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) et permet de définir la vitesse de changement de la position des soupapes de mélange (Y7 retour, Y1 dans CDC1, Y5 dans CDC2). Seul le personnel formé peut modifier les paramètres de ce menu.

La gamme de réglage du paramètre Retour Renforcement est de -20 à +20, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 5,0. L'utilisation des valeurs négatives permet de changer le sens de rotation du moteur de la soupape de mélange.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre Retour Intégration est de 0 – 1000 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 90 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre CDC1 Renforcement et CDC2 Renforcement est de 1 – 20, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 2,0.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

La gamme de réglage du paramètre CDC1 Intégration et CDC2 Intégration est de 0 – 1000 s, la valeur prédéfinie de l'usine de production est de 60 s.

Modification du paramètre, voir chap. 4.

# 7.15. Administration des mots de passe

Ce marque-page est visualisé après avoir saisi le mot de passe production (voir chap. 5.24.) et permet de modifier les différents mots de passe. Seul le personnel formé peut modifier les paramètres de ce menu.

# 8. Visualisation des défauts au niveau de l'unité de commande

# 8.1. Défauts liés au matériel informatique de l'unité de commande

# et aux capteurs périphériques intégrés

- Toutes les entrées binaires peuvent faire visualiser un défaut au niveau du matériel informatique Climatix (par exemple, régulateur touché par un coup de foudre).

- Toutes les sorties binaires peuvent faire visualiser un défaut au niveau du matériel informatique Climatix (par exemple, régulateur touché par un coup de foudre).

- Toutes les entrées analogues (capteurs, etc.) peuvent faire visualiser qu'elles sont défectueuses, par exemple, non connectées, court-circuit, défaut de processus (par exemple, appareil de zone POL822.70) ou faire visualiser un défaut au niveau du matériel informatique Climatix (par exemple, régulateur touché par un coup de foudre).

- Toutes les sorties analogues peuvent faire visualiser un défaut au niveau du matériel informatique Climatix (par exemple, régulateur touché par un coup de foudre).

# 8.2. Défauts générés par l'exploitation de la chaudière

Ces défauts informent sur l'état non conforme ou inacceptable de la chaudière ou des installations pendant l'exploitation de la chaudière.

- La fonction Test des entrées et des sorties (voir chap. 7.3.), située au niveau du menu maintenance, permet de commander manuellement chaque moteur, ventilateur, pompe ou un autre équipement pour contrôler la mise en service. Ce type de commande génère le défaut signalant que l'installation est dans le régime manuel pour ne pas oublier de faire passer l'installation au régime automatique.

  - Ventilateur manuel

  - Extraction des produits de combustion manuelle

  - Doseur 1 manuel

  - Doseur 2 manuel

  - Dispositif de décendrage manuel

  - Pompe de la chaudière manuelle

  - Pompe CDC1 manuelle

  - Pompe CDC2 manuelle

  - Pompe ECS manuelle

  - Valve de retour manuelle

  - Valve CDC1 manuelle

  - Valve CDC2 manuelle

  - Allumage manuel

- Communication chaudière 2 – pas de communication avec la chaudière 1 (Master) pendant la configuration de la cascade et de la chaudière 2.

- Communication chaudière 3 – pas de communication avec la chaudière 1 (Master) pendant la configuration de la cascade et de la chaudière 3.

- Communication chaudière 4 – pas de communication avec la chaudière 1 (Master) pendant la configuration de la cascade et de la chaudière 4.

- Surchauffe ECS – Dépassement de la température maximale au niveau du réservoir de l'eau chaude pendant la configuration de l'eau chaude.

- Asymétrie non conforme – le senseur d'oxygène signale le dépassement de l'asymétrie autorisée. Si le message apparaît de manière répétitive, il faut changer le senseur d'oxygène.

- Inflammation – visualisation relative au dépassement de la température au niveau du doseur chaudière et initialisation de l'algorithme pour protéger la chaudière contre cette situation négative.

- Défaut d'allumage – signale la réalisation de tout l'algorithme d'allumage sans allumer les combustibles au niveau de la chaudière.

- Simulation de la température extérieure – Si on utilise la fonction de simulation de la température extérieure pendant la mise en service de la chaudière ou la réinitialisation de la température extérieure modifiée et diminuée pour atteindre la valeur définie, l'unité de commande signale l'activation de cette fonction pour que le technicien n'oublie pas d'arrêter cette fonction. La désactivation se fait par la définition des étoiles sur la ligne concernée.

- Thermostat de sécurité – signale la surchauffe de la chaudière par rapport à la température définie par le thermostat de sécurité – voir chap. 9.2.

- Défaut de chauffage O2 – pendant l'utilisation du senseur d'oxygène, le défaut informe sur le chauffage non fonctionnel de la partie active du senseur ce qui est dû à la mauvaise connexion, à la perte de la tension d'alimentation ou à la destruction du senseur, par exemple, par les fumées silicone au niveau des produits de combustion.

- Couvercle trémie/TKM – signale l'ouverture du couvercle de la trémie à condition que le capteur d'ouverture de la trémie soit utilisé ou la surchauffe d'un contact thermique au niveau du doseur chaudière.

- Perte de la flamme marche – ce défaut signale la combustion complète de combustibles au niveau du brûleur (perte de la flamme) pendant la configuration de la chaudière sans allumage. Causes du défaut : l'opérateur a oublié de remettre les combustibles dans le réservoir, blocage des combustibles dans le réservoir, mauvais réglage de dosage des combustibles pendant l'exploitation, etc. Il est possible de définir la limite d'activation de cette fonction dans le menu maintenance. Il faut trouver le réglage optimal lors de la mise en service de la chaudière en fonction de la nature, de la qualité de combustibles et des caractéristiques du système de chauffage.

- Perte de la flamme éco – ce défaut signale la combustion complète de combustibles au niveau du brûleur (perte de la flamme) pendant la configuration de la chaudière sans allumage ou sans vidange. Causes du défaut : l'opérateur a oublié de remettre les combustibles dans le réservoir, blocage des combustibles dans le réservoir, mauvais réglage de dosage des combustibles en éco, etc. Il est possible de définir la limite d'activation de cette fonction dans le menu maintenance. Il faut trouver le réglage optimal lors de la mise en service de la chaudière en fonction de la nature, de la qualité de combustibles et des caractéristiques du système de chauffage.

- Température basse des produits de combustion B8 – lorsque la chaudière est en éco, on surveille outre la différence entre la température des produits de combustion B8 et la température de l'eau au niveau de la sortie chaudière aussi la température minimale absolue des produits de combustion B8. Si la valeur baisse au-dessous de cette limite, le défaut relatif à l'arrêt de la chaudière dans le régime éco est signalé. Il faut réaliser le réglage optimal en fonction des paramètres réels d'exploitation, de la nature et de la qualité de combustibles, etc.

- Défaut modbus – signale la perte de communication entre le convertisseur du senseur d'oxygène et le régulateur Climatix vers le modbus RTU (RS485).

- Défaut d'alimentation du capteur O2 – signale le défaut au niveau du circuit d'alimentation du capteur d'oxygène. Il est possible d'essayer de le réparer en passant par la fonction “effacement du message“ dans le menu du senseur d'oxygène. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, il faut changer le convertisseur ou le senseur d'oxygène.

- O2 au-dessous de 0,1% - se défaut signale que le capteur d'oxygène détecte à long terme la concentration O2 inférieure à 0,1% ce qui peut faire détruire le senseur. Ce défaut peut également signaler en parallèle le défaut de chauffage du senseur ou le défaut de communication modbus.

- PCB température – signale que la température du convertisseur senseur d'oxygène a dépassé 85°C. Le convertisseur est donc surchauffé ce qui peut le faire détruire. On a défini la température limite de 85°C. Cela peut être dû au mauvais positionnement du convertisseur par rapport au corps combiné de cheminée ou au refroidissement naturel insuffisant (choix de dimension ou de matériau de la boîte de montage).

# 9. Autres

# 9.1. Surchauffe de la chaudière

Si un accident apparaît et la Température de la chaudière dépasse pour n'importe quelle raison 90 °C, l'unité de commande est équipée de deux protections contre la surchauffe :

1.) Protection logiciel contre la surchauffe

Après avoir reçu l'information que la Température de la chaudière B2 est supérieure au paramètre Extraction de la chaleur (voir chap. 5.10.), le logiciel automatiquement :

- arrête le dosage des combustibles

- arrête les ventilateurs

- ouvre complètement les soupapes de mélange

- maintient en marche toutes les pompes

L'unité de commande signale cet accident par le clignotement du voyant rouge sur le bouton "B" - voir chap. 2. On peut l'annuler à condition que la température baisse au-dessous de 85 °C.

2.) Thermostat de sécurité

Le thermostat de sécurité se situe au niveau de l'armoire de distribution de l'unité de commande.

Le thermostat de sécurité est réglé de l'usine de production à 95 °C. Si cette température est atteinte au niveau de la chaudière, le thermostat réagit et coupe l'alimentation de toute l'unité de commande à l'exception des pompes. Cet accident est signalé par le clignotement du voyant rouge sur le bouton "B" - voir chap. 2. On peut l'annuler à condition que la température baisse d'environ 20 °C au-dessous de la température définie de sorte qu'on dévisse le capuchon noir sur le thermostat de sécurité et on appuie sur le bouton coloré. Ensuite, on faut revisser le capuchon noir.

Pour éviter l'activation indésirable du thermostat de sécurité à cause de la stabilité thermique de la chaudière, il est recommandé d'exploiter la chaudière avec la température de l'eau de chauffage au niveau de la sortie inférieure à 80°C.

Si le thermostat de sécurité s'arrête de manière répétitive, il faut mettre la chaudière hors service et identifier la cause de la surchauffe répétitive de la chaudière.

# 9.2. Connexion des thermostats de zone

Outre l'appareil de zone SIEMENS POL 822.70, il est possible de connecter à l'unité de commande des thermostats de zone courants. La connexion se fait par les entrées H1 (pour CDC1) ou H3 (pour CDC2) au niveau de la paroi latérale de l'armoire de distribution de l'unité de commande.

Avant le connecter le thermostat de zone, il faut sélectionner la bonne polarité de ce contact (Travail/Arrêt) – voir chap. 6.5.7. On ne peut connecter qu'un thermostat avec un contact non potentiel libre (par exemple, SIEMENS REV24DC, SIEMENS  REV24RFDC/SET etc.) au contact du thermostat de zone. Il est interdit de connecter à ces bornes une tension étrangère.

# 9.3. Connexion internet de l'unité de commande CLIMATIX

Il est possible d'accéder à l'unité de commande CLIMATIX :

- depuis l'ordinateur connecté au même réseau

- par internet si une adresse publique est définie au niveau de CLIMATIX.

Équipement nécessaire pour la connexion Climatix internet par LAN

- câble UTP, catégorie 5.5., 5.5e ou 6. Éventuellement, on peut utiliser SFTP.

- connecteurs RJ-45 pour la connexion rack et CLIMATIX.

- port libre au niveau du rack ou router pour connecter le câble

Équipement d'un rack

Il faut que le rack soit équipé d'un router assurant la traduction de l'adresse interne de la chaudière en adresse publique (unique et accessible par internet).

Si une adresse publique libre est définie directement au niveau de CLIMATIX, le router n'est pas absolument nécessaire.

Câble avec une connexion RJ-45		          Description des connecteurs RJ-45

Ligne pour la connexion internet : CDMA, ADSL, VDSL, GPRS, WiFi, LAN, etc.

Le router utilisé doit permettre la traduction de l'adresse. Tous les routers offrant cette possibilité ne sont pas réellement capables de l'assurer (attestation des défauts sur les routers HUAWEI).

Il faut avoir une position libre pour connecter le câble chaudière au niveau du router.

Logiciel

Il faut que l'utilisateur paie au moins une adresse publique.

Le prestataire d'internet doit permettre l'utilisation de l'adresse publique dans son réseau.

Schéma de connexion

Définition de l'interface au niveau de CLIMATIX

Dans le menu maintenance, il y a la ligne IP CONFIGURATION où il faut définir les IP adresses suivantes :

- IP adresse de la chaudière

- IP adresse de l'écran

- IP adresse de la porte internet (gateway)

Il est également possible d'utiliser la définition automatique d'IP adresse par le serveur DHCP à condition que le router hiérarchiquement supérieur le permet. Mais on ne le recommande pas.

En cas de coupure d'électricité, IP adresse pourrait changer et la chaudière ne serait pas accessible.

Note : 	Il est également possible de connecter l'unité de commande à l'internet par une autre méthode (internet mobile, connexion WiFi). Mais une telle solution n'est pas courante et pour l'appliquer il faut avoir des connaissances spécifiques. Pour cela, elle n'est pas incluse dans le présent Mode d'Emploi.

# 9.4. Télécharger le logiciel avec l'utilisation de la carte mémoire SD

Copier les fichiers sur la carte SD

L'application pour le régulateur comporte les fichiers suivants :

- MBRTCode.BIN - propre application

- HMI.bin - panneau de commande

- OBH.bin - support linguistique

- HMI4Web.bin – visualisation pour le webbrowser

Il est nécessaire de télécharger les fichiers sur le root de la carte mémoire, type SD, max. 2 GB, format FAT16.

Enregistrement de l'application de la carte SD sur le régulateur

- Débrancher le régulateur.

- Introduire la carte SD dans le régulateur. Dans le régulateur, on met la carte SD avec les fichiers téléchargés, connecteurs plaque arrière du régulateur. Il est nécessaire de pousser la carte SD contre la légère résistance d'un ressort dans la position de fin de course.

- Appuyer sur le bouton de maintenance à l'aide d'un outil conforme (petit bâton, diamètre 2 mm). ATTENTION ! La pression trop forte sur le bouton pourrait détériorer la plaque de l'unité de commande.

- Assurer l'alimentation du régulateur.

- Tenir le bouton de maintenance. Pendant le chargement, la couleur de voyant BSP LED change.

- L'opération dure environ 10 - 15 s.

- Le chargement est terminé lorsque le voyant BSP LED ne clignote plus et la couleur orange apparaît.

- Dégager le bouton de maintenance.

- Débrancher le régulateur.

- Appuyer pour retirer la carte SD du régulateur.

- Après avoir mis le régulateur en service, le voyant BSP LED doit être vert.

- S'il y a des problèmes, il faut répéter le procédé.

# 10. Instructions de sécurité

- Avant de lancer le montage, la maintenance ou la conservation de l'unité de commande et pendant la réalisation de toutes les opérations relatives à la connexion il faut absolument débrancher l'alimentation réseau et contrôler toutes les bornes et la conduite, si elles ne sont pas sous tension.

- Il faut installer l'unité de commande conformément aux normes et à la Réglementation en vigueur.

- Il est interdit d'utiliser l'unité de commande non conformément à sa finalité.

- L'unité de commande est conçue pour l'intégration au niveau de la chaudière ou à sa proximité.

- Il est interdit d'utiliser l'unité de commande dans les systèmes de chauffage qui ne sont pas conçus conformément à la Réglementation et aux normes en vigueur.

- Il faut définir la valeur des paramètres programmables en fonction du type de chaudière et de combustibles et tenir compte de toutes les conditions nécessaires pour l'installation. Un mauvais choix de paramètres peut provoquer un accident de la chaudière (par exemple, sa surchauffe, etc.).

- Seul le personnel qui a pris connaissance du présent Manuel peut modifier les paramètres définis.

- L'installation électrique dans laquelle l'unité de commande travaille doit être à trois conducteurs et protégée par une protection correspondant à la charge utilisée.

- Il est interdit d'utiliser l'unité de commande avec la conduite électrique ou le capot usés. Il faut contrôler l'état des câbles et si les derniers sont usés, il est nécessaire de mettre l'unité de commande hors service.

- Il est interdit que les câbles électriques, surtout ceux qui sont en réseau, touchent ou soient à proximité des objets chauds. La charge mécanique est aussi interdite.

- Il est interdit d'exposer l'unité de commande aux vibrations ou au rayonnement solaire direct.

- Il est interdit de mettre des objets étrangers à l'intérieur de l'unité de commande.

- Protéger l'unité de commande contre l'eau et la poussière.

- Il est interdit d'utiliser l'unité de commande à l'extérieur du bâtiment.

- Avant de connecter les installations périphériques il faut débrancher l'alimentation.

- Il est absolument interdit de modifier la conception de l'unité de commande.

- Il faut éviter l'accès des enfants à l'unité de commande et à ses accessoires.

- Il faut savoir que le capteur de la température des produits de combustion B8 intervient considérablement dans la section de la cheminée chaudière. Il existe donc le risque de détérioration mécanique lors du nettoyage de la chaudière. Avant de lancer le nettoyage il est donc recommandé de desserrer la vis de fixation et de mettre le capteur hors de la cheminée. Après avoir terminé le nettoyage il faut remettre le capteur de la température des produits de combustion à sa place et le fixer par la vis.

- Le constructeur n'assume aucune responsabilité des dommages dus au non respect du présent Manuel.

# 11. Schémas hydrauliques de raccordement de la chaudière avec le régulateur 2

# 11.1. Raccordement no 9 – avec un réservoir d'accumulation

| Bornes régulateur CLIMATIX II | Définition entrée / sortie | Désignation sur le schéma hydraulique | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Capteur de la température de la chaudière | B2 | fait partie de la chaudière |
| M, B2 | Capteur de la température de démarrage CDC1 | B1 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Capteur de la température de retour | B7 | fait partie de la chaudière |
| M, X1 | Capteur de la température des produits de combustion | B8 | fait partie de la chaudière |
| M, X2 | Capteur de la température extérieure | B9 | type : SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Capteur de la température ECS | B3 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Capteur de la température ACCU supérieur | B4 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Capteur de la température ACCU inférieur | B41 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X6 | Ventilateur de la chaudière |  | fait partie de la chaudière |
| M, X7 | Valve CDC1 | Y1 | inf. à 15 kW : SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC inf. à 25 kW : SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC inf. à 50 kW : SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + moteur SSC61 inf. à 100 kW : SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + moteur SSC61 |
| M, X8 | Valve de retour | Y7 | Voir Valve CDC1 |
| M, D1 | Entrée externe |  |  |
| M, D2 | Thermostat d'inflammation |  | fait partie de la chaudière |
| M, DU1 | Thermostat zone CDC1 | H1 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| M, DU2 | Thermostat zone CDC2 | H3 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| A+, B- (RS485) | Senseur d'oxygène |  | fait partie de la chaudière (type SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Appareils de la zone | A6, A7 | type : SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Pompe CDC1 | Q2 | en fonction du choix fait par le client |
| Q2 | Pompe CDC2 | Q6 | en fonction du choix fait par le client |
| Q3 | Pompe ECS | Q3 | en fonction du choix fait par le client |
| Q4 | Clapet d'allumage |  | fait partie de la chaudière (en préparation) |
| Q5 | Dispositif de décendrage |  | accessoires de la chaudière sur demande faite par le client |
| Q6 | Pompe de la chaudière | Q1 | en fonction du choix fait par le client |
| Q7 | Extraction des produits de combustion |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S (autrement, sur demande faite par le client) |
| Q8 | Allumage |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DO1 (triac) | Doseur 1 |  | fait partie de la chaudière |
| DO2 (triac) | Doseur 2 |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Couvercle de la trémie |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DN, DL2 | Thermostat d'accident (STB) |  | fait partie de la chaudière |

# 11.2. Raccordement no 10 – sans réservoir d'accumulation (protection de retour par la soupape de mélange)

| Bornes régulateur CLIMATIX II | Définition entrée / sortie | Désignation sur le schéma hydraulique | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Capteur de la température de la chaudière | B2 | fait partie de la chaudière |
| M, B2 | Capteur de la température de démarrage CDC1 | B1 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Capteur de la température de retour | B7 | fait partie de la chaudière |
| M, X1 | Capteur de la température des produits de combustion | B8 | fait partie de la chaudière |
| M, X2 | Capteur de la température extérieure | B9 | type : SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Capteur de la température CS | B3 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Capteur de la température de démarrage CDC2 | B12 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Valve CDC2 | Y5 | voir Valve CDC1 |
| M, X6 | Ventilateur de la chaudière |  | fait partie de la chaudière |
| M, X7 | Valve CDC1 | Y1 | inf. à 15 kW : SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC inf. à 25 kW : SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC inf. à 50 kW : SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + moteur SSC61 inf. à 100 kW : SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + moteur SSC61 |
| M, X8 | Valve de retour | Y7 | voir Valve CDC1 |
| M, D1 | Entrée externe |  |  |
| M, D2 | Thermostat d'inflammation |  | fait partie de la chaudière |
| M, DU1 | Thermostat zone CDC1 | H1 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| M, DU2 | Thermostat zone CDC2 | H3 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| A+, B- (RS485) | Senseur d'oxygène |  | fait partie de la chaudière (type SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Appareils de la zone | A6, A7 | type : SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Pompe CDC1 | Q2 | en fonction du choix fait par le client |
| Q2 | Pompe CDC2 | Q6 | en fonction du choix fait par le client |
| Q3 | Pompe ECS | Q3 | en fonction du choix fait par le client |
| Q4 | Clapet d'allumage |  | fait partie de la chaudière (en préparation) |
| Q5 | Dispositif de décendrage |  | accessoires de la chaudière sur demande faite par le client |
| Q6 | Pompe de la chaudière | Q1 | en fonction du choix fait par le client |
| Q7 | Extraction des produits de combustion |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S (autrement, sur demande faite par le client) |
| Q8 | Allumage |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DO1 (triac) | Doseur 1 |  | fait partie de la chaudière |
| DO2 (triac) | Doseur 2 |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Couvercle de la trémie |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DN, DL2 | Thermostat d'accident (STB) |  | fait partie de la chaudière |

# 11.3. Raccordement no 10a – sans réservoir d'accumulation (protection de retour par l'appareil)

| Bornes régulateur CLIMATIX II | Définition entrée / sortie | Désignation sur le schéma hydraulique | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Capteur de la température de la chaudière | B2 | fait partie de la chaudière |
| M, B2 | Capteur de la température de démarrage CDC1 | B1 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Capteur de la température de retour | B7 | fait partie de la chaudière |
| M, X1 | Capteur de la température des produits de combustion | B8 | fait partie de la chaudière |
| M, X2 | Capteur de la température extérieure | B9 | type : SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Capteur de la température ECS | B3 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Capteur de la température de démarrage CDC2 | B12 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Valve CDC2 | Y5 | voir Valve CDC1 |
| M, X6 | Ventilateur de la chaudière |  | fait partie de la chaudière |
| M, X7 | Valve CDC1 | Y1 | inf. à 15 kW : SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC inf. à 25 kW : SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC inf. à 50 kW : SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + moteur SSC61 inf. à 100 kW : SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + moteur SSC61 |
| M, X8 |  |  |  |
| M, D1 | Entrée externe |  |  |
| M, D2 | Thermostat d'inflammation |  | fait partie de la chaudière |
| M, DU1 | Thermostat zone CDC1 | H1 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| M, DU2 | Thermostat zone CDC2 | H3 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| A+, B- (RS485) | Senseur d'oxygène |  | fait partie de la chaudière (type SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Appareils de la zone | A6, A7 | type : SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Pompe CDC1 | Q2 | en fonction du choix fait par le client |
| Q2 | Pompe CDC2 | Q6 | en fonction du choix fait par le client |
| Q3 | Pompe ECS | Q3 | en fonction du choix fait par le client |
| Q4 | Clapet d'allumage |  | fait partie de la chaudière (en préparation) |
| Q5 | Dispositif de décendrage |  | accessoires de la chaudière sur demande faite par le client |
| Q6 | Pompe de la chaudière | Q1 | en fonction du choix fait par le client |
| Q7 | Extraction des produits de combustion |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S (autrement, sur demande faite par le client) |
| Q8 | Allumage |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DO1 (triac) | Doseur 1 |  | fait partie de la chaudière |
| DO2 (triac) | Doseur 2 |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Couvercle de la trémie |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DN, DL2 | Thermostat d'accident (STB) |  | fait partie de la chaudière |

# 11.4. Raccordement no 11 – chaudière en cascade

| Bornes régulateur CLIMATIX II | Définition entrée / sortie | Désignation sur le schéma hydraulique | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Capteur de la température de la chaudière | B2 | fait partie de la chaudière |
| M, B2 | Capteur de la température de démarrage CDC1 | B1 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Capteur de la température de retour | B7 | fait partie de la chaudière |
| M, X1 | Capteur de la température des produits de combustion | B8 | fait partie de la chaudière |
| M, X2 | Capteur de la température extérieure | B9 | type : SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Capteur de la température ECS / cascade | B3 / B10 | à bac, type : SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) ou à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Capteur de la température de démarrage CDC2 | B12 | à poser, type : SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Valve CDC2 | Y5 | voir Valve CDC1 |
| M, X6 | Ventilateur de la chaudière |  | fait partie de la chaudière |
| M, X7 | Valve CDC1 | Y1 | inf. à 15 kW : SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC inf. à 25 kW : SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC inf. à 50 kW : SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + moteur SSC61 inf. à 100 kW : SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + moteur SSC61 |
| M, X8 |  |  |  |
| M, D1 | Entrée externe |  |  |
| M, D2 | Thermostat d'inflammation |  | fait partie de la chaudière |
| M, DU1 | Thermostat zone CDC1 | H1 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| M, DU2 | Thermostat zone CDC2 | H3 | type : SIEMENS REV24DC ou REV24RFDC/SET (sans fil) |
| A+, B- (RS485) | Senseur d'oxygène |  | fait partie de la chaudière (type SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Appareils de la zone | A6, A7 | type : SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Pompe CDC1 | Q2 | en fonction du choix fait par le client |
| Q2 | Pompe CDC2 | Q6 | en fonction du choix fait par le client |
| Q3 | Pompe ECS | Q3 | en fonction du choix fait par le client |
| Q4 | Clapet d'allumage |  | fait partie de la chaudière (en préparation) |
| Q5 | Dispositif de décendrage |  | accessoires de la chaudière sur demande faite par le client |
| Q6 | Pompe de la chaudière | Q1 | en fonction du choix fait par le client |
| Q7 | Extraction des produits de combustion |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S (autrement, sur demande faite par le client) |
| Q8 | Allumage |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DO1 (triac) | Doseur 1 |  | fait partie de la chaudière |
| DO2 (triac) | Doseur 2 |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Couvercle de la trémie |  | fait partie de la chaudière de type BENEKOV R (autrement, sur demande faite par le client) |
| DN, DL2 | Thermostat d'accident (STB) |  | fait partie de la chaudière |

Spécifications supplémentaires pour les chaudières en cascade – voir chap. 1.2. et 7.2.

# 12. Régulateur hydraulique de pression dynamique

Le régulateur hydraulique de pression dynamique (RHPD) sépare le système de chauffage et le circuit de la chaudière sans intervenir au niveau de la stabilité hydraulique du circuit de la chaudière. L'intégration de RHPD annule l'excès de la pression dynamique au niveau des pompes de circulation situées dans le circuit de la chaudière pour assurer la stabilité hydraulique du système de chauffage. Le débit d'eau au niveau du circuit de la chaudière n'est pas influencé par le système de chauffage.

Pour assurer le bon fonctionnement d'un régulateur hydraulique de pression dynamique il faut que le débit au niveau du circuit de la chaudière soit être plus important (de 5 – 10 %) que celui au niveau du système de chauffage.

Le régulateur est équipé dans sa partie supérieure d'une soupape à air automatique. Il assure donc la fonction de séparation de l'eau et du gaz au niveau de l'eau.

Le régulateur hydraulique sépare aussi de la boue. Le robinet de purge est installé dans la partie inférieure pour assurer la purge.

Quelquefois, on l'appelle “séparateur thermohydraulique“ (RTH) ou “torus“.

Intervention pour la conception d'un RHPD:

- La vitesse doit être de 0,1 à 0,25 m/s.

- La quantité qui circule au niveau du circuit de la chaudière doit être plus importante (de 20 – 50 %) que le débit nominal au niveau des circuits de chauffage. L'écart de température au niveau au niveau du circuit de la chaudière est moins importante (environ 25%) que l'écart de température des circuits intégrés.

- Il faut concevoir le diamètre de la tubulure d'entrée pour la vitesse maximale de 1 m/s.

- L'installation est toujours montée dans la position verticale.

- Entre les tubulures, il y a une cloison de tôle perforée.

- Il faut situer le capteur de la température de l'eau à proximité de la tubulure de sortie du milieu.

Le tableau suivant pour dimensionner RHPD s'applique à condition que l'écart de température au niveau du circuit de la chaudière soit de 12 K et l'écart de température au niveau des autres circuits soit de 5 K, vitesse au niveau du régulateur d'environ 0,2 m/s.

Les diamètres “D“ et “d“ sont les diamètres intérieurs de la tuyauterie. Les dimensions indiquées “R“ et “L“ sont minimales.

| Puissance cumulée de la source chaleur | kW | 50 | 80 | 100 | 180 | 250 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 425 | 480 | 480 |
| D | Mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| R | Mm | 220 | 290 | 320 | 440 | 515 | 620 | 750 | 890 | 970 | 1190 | 1370 | 1530 |
| L | Mm | 370 | 480 | 540 | 730 | 860 | 1015 | 1250 | 1480 | 1610 | 1970 | 2270 | 2540 |

# 13. Robinets recommandés pour l'unité de commande Climatix

| Capteurs |
| --- |
| robinet B1 - capteur à poser SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) | 51105 |
| robinet B3 - capteur à bac SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| robinet B4 - capteur à bac SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| robinet B41 - capteur à bac SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| robinet B9 – capteur extérieur SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) | 51118 |
| Robinets Y1 a Y7 – soupapes de mélange à trois voies avec un moteur en fonction de la puissance chaudière |
| robinet puissance maximale de la chaudière 15 kW, DN 20, kv = 4,0, SXP45.20-4/DC | 51100 |
| robinet puissance maximale de la chaudière 25 kW, DN 25, kv = 6,3, SXP45.25-6,3/DC | 51184 |
| robinet puissance maximale de la chaudière 50 kW, DN 32, kv = 16, VXP45.32-16 + moteur SSC61 | 79598+51181 |
| robinet puissance maximale de la chaudière 100 kW, DN 40, kv = 25, VXP45.40-25 + moteur SSC61 | 79599+51181 |
| Thermostat d'ambiance et appareil de zone |
| robinet H1, H3 - thermostat d'ambiance REV24DC | 51109 |
| robinet H1, H3 - thermostat d'ambiance sans fil REV24RFDC/SET | 51110 |
| robinet A6, A7 - appareil de zone POL 822.70 | 51195 |
| Čerpadla |
| robinet Q1 - pompe du circuit primaire Grundfos UPS 25-40 | 79509 |
| robinet Q1 - pompe du circuit primaire Grundfos UPS 25-65 | 79511 |
| robinet Q3 - pompe ECS Grundfos UPS 25-40 | 79509 |
| robinet Q3 - pompe ECS Grundfos UPS 25-65 | 79511 |
| robinet Q2,Q6 - pompes des circuits de chauffage Grundfos ALPHA2 25-40 | 79513 |
| robinet Q2,Q6 - pompes des circuits de chauffage Grundfos ALPHA2 25-60 | 79516 |

# 14. Schémas électriques

# 14.1. Schéma électrique de raccordement du régulateur CLIMATIX 2

# 14.2. Schéma électrique de raccordement des soupapes de mélange Y1, Y5, Y7

Il s'agit des moteurs électriques SIEMENS SSB 61 (puissance de 0 à 40 kW) ou SIEMENS SSC 61 (puissance de 40 à 100 kW) :

- tension d'alimentation AC / DC 24V

- signal de commande DC 0 – 10V

- pour DC = 0V la valve est complètement fermée (A => AB)

- sans tension d'alimentation, la broche de commande reste dans la position

- moteur SSC 61 fourni sans câble d'amorce

Légende :

Y – signal de commande DC 0-10V

G0 – système zéro GND 24V

G – potentiel système +24V

# 14.3. Raccordement électrique des chaudières en cascade, inclus le raccordement des appareils de zone POL 822.7 avec la connexion internet

# Text boxes

A

D

E

F

B

C