Руководство по обслуживанию контроллера

C L I M A T I X  2

Версия программы:	2017-09-14

Benekov 06.10

СОДЕРЖАНИЕ

1 . Введение	4

1.1. Терминолония и сокращения 	4

1.2. Кол-во отопительных контуров в каскаде...............................................................................................4

2 . Описание кнопок панели управления	4

3 .Структура отдельных меню	5

3.1. Основное изображение монитора	5

3.2. Структура меню пользователя	7

3.3. Структура сервисного меню	9

4. Настройка параметров	11

5. Описание основного изображения монтитора	11

5.1. Датирование	11

5.2. Обозначение котла	11

5.3. Актуальное время	11

5.4. Режим котла	12

5.5. Состояние котла	12

5.6. Актуальная мощность.............................................................................................................................15

5.7. Дозировка топлива	12

5.8. B9 Наружная температура	13

5.8.1. Влияние наружной температуры на настройку	14

5.9. B10 Датчик каскада	14

5.10. В2 Температура котла..........................................................................................................................18

5.11. B7 Teмпература входной воды	15

5.12. B8 Температура дымовых газов	16

5.13. Концентрация O2	16

5.14. В4 AKU верхний	17

5.15. В41 AKU нижний	17

5.16. B1 Разгон ОК1	17

5.17. A6 Зона ОК1	18

5.18. B12 Разгон ОК2	18

5.19. A7 Зона ОК2	18

5.20. B3 Горячая вода	18

5.21. Топливо	19

5.22. Меню пользователя	19

5.23. Сервисное меню	19

5.24. Ввод пароля	19

5.25. Наименование приложения..................................................................................................................23

6. Описание меню пользователя	19

6.1. Ручное управление	19

6.2. Затухание	20

6.2.1.Контроль над пламенем.......................................................................................................................20

6.3. Золоудалитель	21

6.4.Расход топлива………………………………………………………………………………………………   …27

6.5. Отопительный контур 1	21

6.5.1. Отопительный контур 1	21

6.5.2. Программа времени ОК1	21

6.5.3. ECO отопительный контур 1	22

6.5.4. Параметры зоны ОК1	22

6.5.5.Температурная кривая ОК1	25

6.5.6. Насос ОК1	26

6.5.7. Комнатный термостат H1 ОК1	26

6.5.8. Программа отпуска ОК1………………………………………………………………………………………34

6.6. Отопительный контур 2	26

6.7. Состояние бинарных входов	26

6.8. Состояние бинарных выходов	27

6.9. Состояние аналоговых входов	27

6.10. Состояние аналоговых выходов	27

6.11. Диагностика каскада	27

6.12.Диагностика источника..........................................................................................................................27

6.13.Диагностика потребителя тепловой энергии	28

6.14. Диагностика контроллера	29

6.15. Настройка даты и актуального времени.............................................................................................35

6.16. Функция быстрого доступа	29

7. Описание сервисного меню	29

7.1. Конфигурация	29

7.1.1. Конфигурация каскада.........................................................................................................................37

7.1.2. Конфигурация SMS сервера...............................................................................................................37

7.1.3. Конфигурация лямбда-зонда..............................................................................................................37

7.1.4. Конфигурация розжига........................................................................................................................37

7.1.5. Конфигурация опорожнения...............................................................................................................37

7.1.6. Конфигурация растопочного клапана................................................................................................ 38

7.1.7. Конфигурация защиты входной воды потребителем тепловой энергии.........................................38

7.1.8. Конфигурация аккумулирования.........................................................................................................39

7.1.9. Конфигурация нагрева горячей воды.................................................................................................39

7.1.10.Конфигурация ОК1..............................................................................................................................39

7.1.11.Конфигурация термостата А6............................................................................................................39

7.1.12.Конфигурация ОК2..............................................................................................................................39

7.1.13.Конфигурация термостата А7............................................................................................................39

7.1.14.Конфигурация внешнего входа..........................................................................................................39

7.1.15.Конфигурация резервного режима работы.......................................................................................40

7.1.16.Конфигурация наружного датчика В9................................................................................................40

7.2. Каскад......................................................................................................................................................40

7.3. Тест входов и выходов	32

7.4. Насос котла	33

7.5. Розжиг	33

7.6. Дымосос	34

7.7. Параметры процесса розжига	35

7.8. Резервный режим работы.....................	35

7.9. Калибровка датчиков	36

7.10. Выбор языка	36

7.11. Работочасы............................................................................................................................................36

7.12. IP конфигурация	36

7.13. PID котла	36

7.14. PID клапанов	36

7.15. Пароли...................................................................................................................................................36

8. Сообщения контроллера об ошибках	37

8.1. Ошибки, связанные с hardware контроллера и подключенными периферийными датчиками........37

8.2. Ошибки, генерированные в режиме работы котла..............................................................................37

9. Остальное...................................................................................................................................................48

9.1.Перегревание котла	37

9.2.Подключение комнатных термостатов...................................................................................................49

9.3.Подключение контроллера CLIMATIX к Интернету...............................................................................49

9.4.Загрузка software с помощью SD карты памяти....................................................................................51

10. Правила безопасности 	38

11. Гидравлические схемы подключения котла с контроллером CLIMATIX II	39

11.1. Подключение №9 с баком-аккумулятором	39

11.2. Подключение № 10 без бака-аккумулятора (защита входной воды с помощью смесительн. клапана)	40

11.3. Подключение № 10а без бака-аккумулятора (защита входной воды потребителем тепловой энергии)	41

11.4. Подключение №11 каскадное……………............................................................................................56

12. Гидравлический компенсатор динамического давления......................................................................57

13. Рекомендуемая арматура монтажа с контроллером CLIMATIX..........................................................58

14.Электрические схемы...............................................................................................................................58

14.1. Электрическая схема подключения контроллера CLIMATIX II.........................................................59

14.2. Электрическая схема привода смесительных клапанов Y1, Y5, Y7................................................60

14.3. Электромонтаж котлов в каскаде, включая комнатные приборы POL 822.7, с подключением к Интернету.......................................................................................................................................................61

Copyright 2014 Leopold Benda Jr. & company, licence BENEKOVterm spol. s r.o.

Все авторские права защищены.

Текст и изображения, входящие в данный документ, являются предметом авторских прав и интеллектуальной собственности.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по обслуживанию предназначено для пользователей и сервисных техников, обслуживающих котлы BENEKOV c контроллером SIEMENS CLIMATIX 2. Руководство содержит описание настройки основных функций котла, установленного отдельно или в каскаде.  Перед спуском котла в эксплуатацию необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством. Руководство является дополнением к основной документации оборудования, поэтому необходимо также соблюдать указания руководства по установке и эксплуатации котла.

Неправильная настройка параметров может привести к проблемам в работе котла и возникновению аварийных ситуаций. Перед вводом оборудования в эксплуатацию сервисный техник обязан обеспечить правильную настройку параметров и взаимодействие контроллера и котла.

ВНИМАНИЕ! : контроллер SIEMENS CLIMATIX 2 является эквитермическим регулятором, поэтому

для его полноценного применения необходимо подключить наружный датчик В9.

В случае, если по какой-либо причине наружный датчик В9 невозможно подключить к

отапливаемому объекту, то не будет функционировать эквитермическая регулировка

отопительных контуров. В конфигурации (см. гл. 7.1.) необходимо настроить

работу котла Внешний выход - ДА без активизирования отопительных контуров.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате невыполнения указаний данного руководства!

# 1.1. ТЕРМИНология И СОКРАЩЕНИЯ

В руководстве по обслуживанию контроллера CLIMATIX 2 используется следующая терминология и сокращения:

Источник 	Отдельный котел или каскад котлов (максимум 4 котла)

Бак-аккумулятор (далее „AKU бак“ или „аккумуляторный резервуар“)

Потребитель тепловой энергии:

Отопительный контур 1 (далее „ОК 1“)

Отопительный контур 2 (далее „ОК 2“)

Горячее водоснабжение (далее „ГВ“)

Внешний вход

# 1.2. Количество отопительных контуров в каскаде

Возможность использования отдельных потребителей тепловой энергии, в зависимости от количества котлов в каскаде, указана в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад 2 котла | Котел 1 (Главный) | ОК1 | ОК2 |  | 4 x ОК 1 x ГВ |
|  | Котел 2 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |
| Каскад 3 котла | Котел 1 (Главный) | ОК1 | ОК2 |  | 6 x ОК 2 x ГВ |
|  | Котел 2 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |
|  | Котел 3 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |
| Каскад 4 котла | Котел 1 (Главный) | ОК1 | ОК2 |  | 8 x ОК 3 x ГВ |
|  | Котел 2 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |
|  | Котел 3 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |
|  | Котел 4 | ОК1 | ОК2 | ГВ |  |

- Котел 1 (Главный) не имеет возможности для подключения бойлера ГВ.

- В случае если в системе вместо гидравлического компенсатора динамического давления (HVDT) установлен аккумуляторный резервуар, то ОК2 может быть только насосный.

- Котлы 2 - 4 могут иметь два смешанных ОК и нагрев ГВ.

- Гидравлическая схема подключения котлов к каскаду - см. гл.11.4.

# 2. описание кнопок панели управления

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| A | Кнопка быстрого возврата в основное меню или функции Быстрый доступ – см. гл. 6. 15. |
| B | Кнопка АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ для изображения аварийных ситуаций, включая их историю. |
| C | Кнопка возврата в вышестоящее меню (ESC). |
| D | Кнопка передвижения курсора на строчку выше или выбора более высокого значения при настройке параметров котла. С помощью фиксирования нажатой кнопки можно ускорить настройку величин. |
| E | Кнопка передвижения курсора на строчку ниже или выбора более низкой величины при настройке параметров котла. С помощью фиксирования нажатой кнопки можно ускорить настройку величин. |
| F | Кнопка подтверждения настройки данной строчки или подтверждения изменённого значения (Enter). |

# 3. СТРУКТУРА отдельных МЕНЮ

В данной главе на древовидной  схеме изображен текст основного, пользовательского и сервисного меню.

ВНИМАНИЕ: Некоторые строчки изображаются только после ввода пароля более низкого или высокого уровня. Диапазон изображения зависит от конкретной комплектации котла и отопительной системы (см. гл. 7.1. Конфигурация), определенных сервисным техником перед спуском котла в эксплуатацию.

Символ ►, расположенный на данной строчке справа, позволяет сразу войти в меню низшего уровня с помощью нажатия кнопки F (ENTER).

# 3.1. ОСНОВНОЕ изображение монитора

Основное изображение монитора контроллера CLIMATIX 2 имеет следующую структуру:

- CLIMATIX 2

- Дата, Маркировка котла (в каскадном подключении), Реальное время

- Режим котла (Выключен / Включен)

- Состояние котла (Останов / Работа / Температурное затухание / Внешнее затухание / Внешнее выключение / Загрузка / Розжиг / Опорожнение / Калибровка.)

- Актуальная мощность (после нажатия кнопки F можно настроить мощность вентилятора):

- Настройка вентилятора

- 30% Древесные пеллеты

- 100% Древесные пеллеты

- 30% Бурый уголь

- 100% Бурый уголь

- 30% Другое топливо

- 100% Другое топливо

- Дозировка топлива (после нажатия кнопки F можно настроить время работы питателя)

- Соотношение питателей

- Время подачи

- Время задержки

- 100% Древесные пеллеты

- 30% Древесные пеллеты

- 100% Бурый уголь

- 30% Бурый уголь

- 100% Другое топливо

- 30% Другое топливо

- B9 Наружная температура - после ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24) можно настроить:

- Временная константа здания

- Временная константа ЛЕТО/ЗИМА

- Имитация наружной температуры

- Актуальное состояние модели здания

- Отрегулированная наружная температура

- Сниженная наружная температура

- В10 Датчик каскада

- B2 Температура котла (после нажатия кнопки F можно настроить температуру котла или следить за ней):

- Актуальная требуемая температура

- Минимальная температура котла

- Максимальная температура котла

- Гистерезис включения котла

- Гистерезис выключения котла

- Отвод тепла

- Внешний вход

- B7 Температура входной воды - после нажатия кнопки F можно настроить:

- Требуемая температура входной воды

- B7 Температура входной воды

- Клапан входной воды

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) при определенной конфигурации можно настроить:

- Компенсация входной воды

- B8 Температура дым. газов

- Концентрация O2

- Необходимый O2 мин. мощность

- Необходимый O2 макс. мощность

- Степень влияния O2

- Состояние датчика O2

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Калибровка O2

- Состояние калибровки

- Нагревание датчика O2

- Время нагревания сенсора О2

После ввода заводского пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Удаление сообщений

- Питание сенсора (0,0V)

- Сохранение питания

- PCB температура

- О2 работочасы

- B4 AKU верхний (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Минимальная температура аккумулирования

- Гистерезис включения B4

- Гистерезис выключения B41

- Повышение для котла

- Минимальная температура зарядки В41

- Полная зарядка аккумулятора

- Актуальные лимиты аккумулятора

- AKU верхний B4 включение котла

- AKU нижний B41 выключение котла

- B41 AKU нижний

- B1 Разгон ОК1

- A6 Зона ОК1 (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Защита от мороза ОК1

- Затухание ОК1

- Комфорт ОК1

- Влияние зоны

- Дифференциация зоны

- Гистерезис

- Быстрое затухание

- Быстрый розжиг

- Комнатный термостат

- B12 Разгон ОК2

- A7 Зона ОК2 (после нажатия кнопки F можно настроить):

  - Защита от мороза

  - Затухание ОК2

  - Комфорт ОК2

  - Влияние зоны

  - Дифференциация зоны

  - Гистерезис

  - Быстрое затухание

  - Быстрый розжиг

  - Комнатный термостат

- В3 Горячая вода (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Настройка ГВ

- Программа времени ГВ

-    Выбор режима (Программа времени, Комфорт, Затухание)

- Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

- Комфорт ГВ

- Затухание ГВ

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Лимит перегрева

- Дифференциация переключения

- Превышение источника

- Приоритет ГВ (Ни одного / Абсолютный)

- Лимит отвода тепла ГВ

- Топливо

- Древесные пеллеты

- Бурый уголь

- Другое топливо

- Меню пользователя – см. гл. 3.2.

- Сервисное меню – см. гл. 3.3.

- Ввод пароля

- Наименование приложения

# 3.2. СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меню пользователя контроллера CLIMATIX 2 имеет следующую структуру:

- Ручное управление (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Ручная подача

- Время ручной подачи топлива

- Вентилятор – ручной режим

- Время работы вентилятора

- Мощность вентилятора – ручной режим

- Продувка

- Затухание (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Время подачи

- Время задержки

- Древесные пеллеты

- Бурый уголь

- Другое топливо

- Мощность вентилятора

- Выбег вентилятора

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

  - Минимальная температура дымовых газов

  - Задержка сигнала о неисправности от кол-ва циклов

  - Дифференциация В2 В8 затухание

  - Задержка розжига после затухания

  - Дифференциация В8 В2 работа

  - Задержка потери пламени

  - Низкая температура котла

  - Задержка от низкой температуры котла

- Золоудалитель (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Количество подкладывания топлива

- Актуальное количество подкладывания топлива (только информация без настройки)

- Время работы золоудалителя

- Расход топлива (после нажатия кнопки F можно настроить):

-  Вес/10минут

-  Древесные пеллеты

-  Бурый уголь

-  Другое топливо

- Расход топлива

- Reset расхода

- Расход топлива вчера

- Работа питателя (дни, часы, минуты, секунды)

- Расход в месяц (январь – декабрь)

- Отопительный контур 1 (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Отопительный контур 1 (Авто/Защита от мороза/Затухание/Комфорт)

- Программа времени ОК1

- Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

- ECO отопительный контур 1

- Температура переключения Лето/зима

- ОК1 лимит комфорт

- ОК1 лимит затухание

- Лето/зима переключатель

- Параметры зоны ОК1

- Защита от мороза ОК1

- Затухание ОК1

- Комфорт ОК1

- Влияние зоны

- Дифференциация зоны

- Гистерезис

- Быстрое затухание

- Быстрый розжиг

- Комнатный термостат

  - Температурная кривая ОК1

- Температура наружная B9 - точка 1

- Температура разгона B1 - точка 1

- Температура наружная B9 - точка 2

- Температура разгона B1 - точка 2

- Показатель кривой

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Минимальная требуемая температура B1

- Максимальная требуемая температура B1

- Превышение источника

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Насос ОК1

- Защита от мороза

- Выбег насоса ОК1

- Комнатный термостат H1 ОК1

- Полярность контакта

  - Программа отпуска ОК1

-    Режим отпуска

-    Период: Начало

-    Время начала

-    Период: Конец

-    День недели

-    Режим отпуска

-    Инфо отпуска

- Отопительный контур 2 (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Отопительный контур 2 (Авто/Защита от мороза/Затухание/Комфорт)

- Программа времени ОК2

- Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

- ECO отопительный контур 2

- Температура переключения Лето/зима

- ОК2 лимит комфорт

- ОК2 лимит затухание

- Лето/зима переключатель

  - Параметры зоны ОК2

- Защита от мороза ОК2

- Затухание ОК2

- Комфорт ОК2

- Влияние зоны

- Дифференциация зоны

- Гистерезис

- Быстрое затухание

- Быстрый розжиг

- Комнатный термостат

- Температурная кривая ОК2

- Температура наружная B9 - точка 1

- Температура разгона B12 - точка 1

- Температура наружная B9 - точка 2

- Температура разгона B12 - точка 2

- Показатель кривой

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Минимальная требуемая температура B12

- Максимальная требуемая температура B12

- Превышение источника

- Отвод тепла ОК2

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

- Насос ОК2

- Защита от мороза

- Выбег насоса ОК2

- Комнатный термостат H3 ОК2

- Полярность контакта

  - Программа отпуска ОК2

-    Режим отпуска

-    Период: Начало

-    Время начала

-    Период: Конец

-    День недели

-    Режим отпуска

-    Инфо отпуска

- Состояние бинарных входов (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии входов):

- Внешний вход

- Аварийный термостат

- Датчик розжига

- Крышка бункера/ТКМ

- H1 Комнатный термостат ОК1

- H3 Комнатный термостат ОК2

- Состояние бинарных выходов (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии выходов):

- Питатель 1

- Питатель 2

- Золоудалитель

- Розжиг

- Дымосос

- Растопочный клапан

- Насос котла

- Насос ОК1

- Насос ОК2

- Насос ГВ

- Состояние бинарных входов (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии входов):

- B9 Наружная температура

- B2 Температура котла

- B7 Температура входной воды

- B8 Температура дым.газов

- Концентрация O2

- B4 AKU верхний

- B41 AKU нижний

- B1 Разгон ОК1

- B12 Разгон ОК2

- A6 Зона ОК1

- A7 Зона ОК2

- B3 Горячая вода

- В10 Датчик каскада

- Состояние аналоговых выходов (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии выходов):

- Вентилятор

- Клапан входной воды

- Клапан ОК1

- Клапан TO2

- Диагностика каскада (в случае применения каскада после нажатия кнопки F появится информация о состоянии):

- B10 датчик каскада

- Включение каскада

- Выключение каскада

- Мощность каскада

- Абсолютная мощность каскада

- K1 диагностика

- Требование (активировано/без требований)

- K2 диагностика

- Требование (активировано/без требований)

- K3 диагностика

- Требование  (активировано/без требований)

- K4 диагностика

- Требование (активировано/без требований)

- Приоритет переключения

- Актуальное переключение

- Текущее время

- Цикличность переключения

- Время до переключения каскада

- Диагностика источника (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии)

- Диагностика котла

- Состояние котла

- Актуальная требуемая температура

- Температура включения котла

- Температура выключения котла

- Диагностика аккумулирования

- Аккумулирование

- AKU верхний B4 включение котла

- AKU нижний B41 выключение котла

- Требования потребителя тепловой энергии

- Требование ОК1

- Требование ОК2

- Требование ГВ

- Внешний вход

- Диагностика потребителя тепловой энергии (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии)

- Отопительный контур 1

- Вид работы

- Режим

- Причина

- Состояние зоны

- B1 Разгон ОК1 (необходимая температура –измеренная температура)

- A6 Зона ОК1 (необходимая температура –измеренная температура)

- TO1 Корректировка зоны

- H1 Комнатный термостат ОК1

- Насос ОК1

- Клапан ОК1

- Отопительный контур 2

- Вид работы

- Режим

- Причина

- Состояние зоны

- B12 Разгон ОК2 (необходимая температура –измеренная температура)

- A7 Зона ОК2 (необходимая температура –измеренная температура)

- TO2 Корректировка зоны

- H3 Комнатный термостат ОК2

- Насос ОК2

- Клапан ОК2

- Горячая вода

- Вид работы

- Режим

- Причина

- Требования ГВ (необходимая температура – актуальная температура)

- Насос ГВ

- Внешний вход

- В9 Наружная температура

- Скорректированная наружная температура

- Ограничение наружной температуры

- Требование зона 1

- Требование зона 2

- Диагностика контроллера (после нажатия кнопки F появится информация о состоянии)

- Версия

- Версия программы

- Информация о приложении

- Сохранение/Загрузка

- Обновление заводской настройки

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно настроить:

-  Сохранить индивидуальную настройку

-  Обновить индивидуальную настройку

- Счетчик рестартов

- Внутренняя температура

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24) можно получить информацию о:

- Работочасы

- Программа активизирована

- Дата и время

# 3.3. СТРУКТУРА СЕРВИСНОГО МЕНЮ

Вход в сервисное меню осуществляется с помощью ввода сервисного пароля – см. гл. 5.24.

Сервисное меню контроллера CLIMATIX 2 имеет следующую структуру:

- Конфигурация (после нажатия кнопки F необходимо настроить комплексную гидравлическую систему):

- Каскад

- SMS сервер

- Сенсор кислорода

- Розжиг

- Опорожнение

- Растопочный клапан

- Защита входной воды потребителем тепловой энергии

- Аккумулирование

- Горячая вода

- Отопительный контур 1

- A6 зона ОК1

- Отопительный контур 2

- A7 зона ОК2

- Внешний вход

- Резервный режим работы

- В9 наружный датчик

- Сохранение конфигурации

- Автоматическое сохранение за:

- Каскад (после нажатия кнопки F можно настроить параметры каскада):

- Дифференциация включения  B10

- Дифференциация выключения B10

- Максимальная температура каскада

- Минимальная температура каскада

- Освобождающий интеграл

- Время разбега

- Возвратный интеграл

- Разбег после сбоя

- Превышение главного котла

- Превышение суб-котла

- Последовательность котлов

- Период переключения котлов

- Минимальное время включения котла

- Минимальное время выключения котла

- Задержка от крышки бункера

- Работочасы котлов

- Работа котел 1

- Работа котел 2

- Работа котел 3

- Работа котел 4

- Состояние коммуникации между котлами

- Коммуникация котел 2

- Коммуникация котел 3

- Коммуникация котел 4

После ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24.) можно получить информацию о:

- Сигнал блокировки

- PID каскада

- Каскад P фактор -10

- Каскад P фактор 0

- Каскад P фактор +10

- Каскад I  фактор

- Тест входов и выходов ( после нажатия кнопки F можно вручную проконтролировать работу):

- Вентиляторы

- Вентилятор

- Дымосос

- Моторы

- Питатель 1

- Питатель 2

- Золоудалитель

- Насосы

- Насос котла

- Насос ОК1

- Насос ОК2

- Насос ГВ

- Клапаны

- Клапан входной воды

- Клапан ОК1

- Клапан ОК2

- Розжиг

- Розжиг

- Насос котла (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Температура включения

- Дифференциация выключения

- Выбег насоса

- Защита от мороза

- Розжиг (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Первое подкладывание

- Последующее подкладывание

- Время розжига

- Дифференциация дым.газы – вода

- Дифференциация дым. газов

- Повышение температуры дым. газов

- Вентилятор при розжиге

- Задержка вентилятора

- Повторный розжиг

- Дымосос (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Ограничение дым.газов

- Выбор режима работы

- Розжиг

- Розжиг + Работа

- Выбег дымососа

- Параметры розжига (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Время подачи

- Время задержки

- Время защиты

- Цикличность акции

- Резервный режим работы (после нажатия кнопки F можно настроить):

  - В9 разрешение резервного источника

  - Мощность котла резервный источник

  - Гистерезис

  - Дефицит тепла

  - Включая Выкл.котел

  - Задержка включения

  - Резервный режим работы

- Калибровка датчиков (после нажатия кнопки F можно настроить):

- B9 Наружная температура

- A6 Зона ОК1

- A7 Зона ОК2

- Выбор языка (после нажатия кнопки F можно настроить):

- Чешский / Английский / Испанский / Немецкий / Русский

- Работочасы

- IP конфигурация (после нажатия кнопки F можно использовать эти данные для подключения к Интернету):

- DHCP

- Текущий IP

- Актуальная маска

- Aктуальный gateway

- Введенный IP

- Введенная маска

- Введенный gateway

- 100MB

- Имя

- MAC

- Link

- Имя пользователя ADMIN

- Пароль SBTAdmin!

- FTP пароль пользователя ADMIN

- FTP пароль SBTAdmin!

- После редактирования параметров необходимо провести рестарт

После ввода заводского пароля (см. гл 5.24.) можно войти в нижеследующие позиции сервисного

меню:

- PID котла

- Котел Усиление

- Котел Интегрирование

- PID клапанов

- Входная вода Усиление

- Входная вода Интегрирование

- ОК1 Усиление

- ОК1 Интегрирование

- ОК2 Усиление

- ОК2 Интегрирование

- Управление паролями

- Уровень 1 (сервисный пароль)

- Уровень 3 (заводской пароль)

# 4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

В стандартном режиме текст на дисплее имеет подсветку на тёмном фоне. В месте нахождения курсора изображение выполнено наоборот.

В диалоговом окне выбора определённой функции (Включено / Выключено, Да / Нет и т. д.), символ «галочки» на левой стороне показывает, какая именно функция актуально активирована.

При настройке данного параметра или функции необходимо:

  - присоединить котёл к электрической сети (230 В / 50 Гц)

  - с помощью кнопок D (стрелка вверх) или E (стрелка вниз) найти необходимый параметр.

  - с помощью кнопки F (Enter) подтвердить необходимость изменения этого параметра.

  - с помощью кнопок D (стрелка вверх) или Е (стрелка вниз) установить необходимую величину параметра или выбрать в диалоговом окне необходимую функцию (Включено / Выключено, Да / Нет и т. д.)

  - подтвердить кнопкой ENTER

В случае сбоя электроэнергии (230 В / 50 Гц) все параметры контроллера будут сохранены, после обновления питания котёл может продолжать работу в автоматическом режиме.

# 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ МОНИТОРА

# 5.1. ДАТИРОВание

Датирование изображается в формате «ДД.ММ.ГГ». Правильная настройка датирования необходима, прежде всего, для выполнения контроллером последующей спецификации аварийных ситуаций.

Настройка датирования осуществляется в последней строчке пользовательского меню – см. главу 6.15.

# 5.2. Обозначение котла

Обозначение котлов появляется при каскадном подключении и определяет их порядок: Котел 1, Котел 2, Котел 3 или Котел 4.

# 5.3. Актуальное ВРЕМЯ

Актуальное время изображается в формате «ч:мин:сек». Правильная настройка актуального времени необходима, прежде всего, для правильной работы временных программ ОК1, ОК2 и ГВ, правильного изображения расхода топлива и выполнения контроллером спецификации аварийных ситуаций.

Настройка актуального времени осуществляется в последней строчке пользовательского меню – см. главу 6.15.

# 5.4. Режим котла

Режим показывает состояние котла (Включен / Выключен). Настройка режима котла осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 5.5. СОСТОЯНИЕ КОТЛА

Показывает актуальное состояние котла. Состояние котла также сигнализируется цветом горящей или мигающей контрольной лампочки на кнопке А – см. таблицу:

| Состояние котла | Цвет контрольной лампочки на кнопке «А» |
| --- | --- |
| Выключен | --- |
| Работа | зелёный – горит |
| Температурное затухание | зелёный – мигает |
| Внешнее затухание | зелёный - мигает |
| Внешнее выключение | --- |
| Наполнение | оранжевый – горит |
| Розжиг | оранжево-зелёный – мигает |
| Опорожнение | оранжевый - мигает |
| Калибровка | красный - мигает |

Красный цвет включенной сигнальной лампочки А обозначает неисправность или аварийную ситуацию.

# 5.6. AКТУАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Исходя их разницы между актуальной, требуемой и фактической температурой отопительной воды в котле, контроллер позволяет модулировать (непрерывно регулировать) тепловую мощность котла. Актуальная мощность изображается в процентном соотношении и показывает КПД котла в данный момент.

Настройка параметров вентилятора активизируется кликом на строчку Актуальная мощность.

Параметр Настройка вентилятора определяет скорость оборотов вентилятора в автоматическом режиме для отдельных видов топлива при мощности 30% и 100%. Величина 30% определяет нижнюю границу возможной настройки котла. После снижения мощности котла под установленный лимит начинается процесс затухания. Величина 100% - это максимальная (номинальная) мощность котла, превышение которой невозможно.

Таблица настройки вентилятора:

|  | Тип котла | B14 | серия C, R | серия C, R, U | серия C | серия C, R | серия C, R | серия C, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо | Мощность котла | ~ 14 kW | ~ 19 kW | ~ 25 kW | ~ 35 kW | ~ 49 kW | ~ 75 kW | ~ 98 kW |
| Древесные пеллеты | 30 % | 20 % | 21 % | 22 % | 22 % | 22 % | 20 % | 20 % |
|  | 100 % | 33 % | 36 % | 38 % | 50 % | 85 % | 34 % | 41 % |
| Бурый уголь | 30 % | 25 % | 28 % | 30 % | 32 % | 33 % | 24 % | 28 % |
|  | 100 % | 45 % | 55 % | 70 % | 80 % | 95 % | 37 % | 44 % |

В случае использования топлива с другими свойствами (теплотворная способность, влажность, насыпной вес и т. д.), необходимо соответственно корректировать обороты вентилятора.

Диапазон Настройки вентилятора составляет 20 – 100 %, заводская настройка для древесных пеллет и бурого угля соответствует мощности котла 25 кВт.

Изменение всех параметров осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 5.7. ДОЗИРОВКА ТОПЛИВА

Настройка актуальных параметров времени подачи и времени задержки подачи топлива. Первая величина (время подачи) в течение работы котла является константной, вторая величина (время задержки) автоматически рассчитывается контроллером, исходя из актуальной мощности котла и количества кислорода в дымовых газах (в случае подключения сенсора кислорода).

Настройка параметров дозировки активизируется кликом на строчку Дозировка топлива:

- параметр Соотношение питателей определяет продолжительность работы привода питателя 2 (турникет или питатель топливного бункера) по отношению к питателю 1 (подача топлива в котел).
Диапазон настройки  20 - 100%, заводская настройка  100%. В данном случае это обозначает, что время работы питателя 2 идентично времени работы питателя 1.
Изменение этого параметра осуществляется в соответствии с гл. 4.

- параметр Время подачи определяет продолжительность работы питателя 1 в течение одного цикла подкладывания топлива.
Диапазон настройки  2 -15 сек., заводская настройка 5 сек. Эту величину можно изменить только после введения сервисного пароля (см. гл. 5.24.).  Во время регулировки мощности котла параметр Время подачи не изменяется.

- параметр Время задержки определяет продолжительность отключения питателя 1 в течение одного цикла подкладывания топлива. Время задержки у каждого вида топлива указывается для мощности 30% и 100% и приведено в таблице Настройка задержки.

Для параметра Время подачи = 5 сек. рекомендуется настроить Время задержки следующим образом:

|  | Тип котла | B14 | серия C, R | серия C, R, U | серия C | серия C, R | серия C, R | серия C, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо | Мощность котла | ~ 14 kW | ~ 19 kW | ~ 25 kW | ~ 35 kW | ~ 49 kW | ~ 75 kW | ~ 98 kW |
| Древесные пеллеты | 30 % | 65 сек | 120 сек | 85 сек | 62 сек | 38 сек | 87 сек | 65 сек |
|  | 100 % | 16 сек | 30 сек | 20 сек | 15 сек | 9 сек | 23 сек | 16 сек |
| Бурый уголь | 30 % | 85 сек | 150 сек | 90 сек | 75 сек | 54 сек | 115 сек | 80 сек |
|  | 100 % | 21 сек | 40 сек | 30 сек | 22 сек | 13 сек | 31 сек | 23 сек |

В случае применения топлива с другими свойствами (теплотворная способность, влажность, насыпной вес и т. д.), необходимо соответственно корректировать время задержки. Стандартный расчет - чем больше время задержки (питатель выключен), тем ниже мощность котла.

Диапазон настройки Времени задержки 5 - 200 сек., заводская настройка для древесных пеллет и бурого угля соответствует мощности 25 кВт.

Изменение данных параметров осуществляется в соответствии с гл. 4

# 5.8. B9 НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ВНИМАНИЕ! : контроллер SIEMENS CLIMATIX 2 является эквитермическим регулятором, поэтому

для его полноценного применения необходимо подключить наружный датчик В9.

В случае, если по какой-либо причине наружный датчик В9 невозможно подключить к

отапливаемому объекту, то не будет функционировать эквитермическая регулировка

отопительных контуров. В конфигурации (см. гл. 7.1.) необходимо настроить

работу котла Внешний выход - ДА без активизирования отопительных контуров.

Наружная температура показывает актуальную наружную температуру.

После ввода сервисного пароля (ст. гл. 5.24), кликом на строчку B9 Наружная температура можно войти в меню модели здания.

Температура интерьера варьируется в зависимости от колебаний наружной температуры, а также от характеристики здания, касающейся его способности принимать и аккумулировать тепло (техническое оборудование здания).

Параметр Временная константа здания регулирует скорость реакции, требуемой для разгона температуры (B1 для ОК1, B12 для ОК2), с учетом колебаний наружной температуры (B9).

| Временная константа здания | Скорость реакции |
| --- | --- |
| > 20 ч | Температура интерьера медленно реагирует на колебания наружной температуры. |
| 10 – 20 ч | Оптимальная настройка для большинства зданий. |
| < 10 ч | Температура интерьера быстро реагирует на колебания наружной температуры. |

Диапазон настройки 0 – 50 ч, заводская настройка 10 ч.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Временная константа ЛЕТО/ЗИМА регулирует скорость перехода отопления от зимнего режима работы в летний и наоборот.

Диапазон настройки 0 – 120 ч, заводская настройка 72 ч.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Имитация наружной температуры предназначен для контроля за функцией эквитермического регулирования. С помощью ввода данных определенной наружной температуры можно проверить реакцию отдельных источников и потребителей тепловой энергии на наружную температуру.

Отклонение от автоматического режима работы сигнализируется миганием красной контрольной лампочки на кнопке B – см. гл. 2.

Диапазон настройки составляет от -50 до +50 °C, заводская настройка установлена на режим Aвто (*****).

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

ВНИМАНИЕ!!! После проверки функций необходимо вернуть имитацию в автоматический режим работы (изображение звездочек). Красная сигнальная лампочка на кнопке B -  см. гл 2 – перестанет мигать.

# 5.8.1. влияние наружной температуры на настройку

Параметр Aктуальная наружная температура необходим для активирование режима Защита от мороза.

Отредактированная наружная температура зависит от параметра Временная константа здания, имеет большое значение для регулирования разгона (B1, B12) и дневного отопительного лимита для отключения отопления – см. гл. 6.5.3.

Сниженная наружная температура зависит от параметра Временная константа ЛЕТО/ЗИМА и имеет большое значение для переключения режима ЛЕТО/ЗИМА – см. гл. 6.5.3.

TAKT. – Актуальная наружная температура

TUPR. – Отредактированная наружная температура

TTL. – Сниженная наружная температура

# 5.9. B10 ДАТЧИК КАСКАДА

Строчка B10 Датчик каскада специфицирует актуальную температуру отопительной воды за гидравлическим компенсатором динамического давления (HVDT) или температуру входной воды из бака-аккумулятора.

Этот датчик необходим в конфигурации Каскад - ДА и подключается к контроллеру котла 1 „Главный“ вместо датчика B3 Горячая вода.

# 5.10. B2 ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА

Температура котла определяет актуальную температуру отопительной воды на выходе из котла.

Кликом на строчку B2 Температура котла можно войти в меню для настройки следующих параметров:

Актуальная требуемая температура – определяет температуру воды, до которой в данный момент котел хочет нагреть воду в системе отопления.

Мин. температура котла -  минимальная температура подогрева отопительной воды котлом в рабочем режиме, без учета условий отдельных потребителей тепловой энергии.

Диапазон настройки составляет от 65°C до настроенной Макс. температуры котла, заводская настройка 65°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Макс. температура котла – максимальная температура подогрева отопительной воды котлом в рабочем режиме, без учета условий отдельных потребителей тепловой энергии.

Диапазон настройки составляет от Mин. температура котла до 85°C, заводская настройка 80°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Гистерезис включения котла – это снижение температуры отопительной воды по отношению к параметру Актуальная требуемая температура, после чего котел включается и начинает подогревать отопительную воду.

Диапазон настройки 0 – 10°C, заводская настройка 1°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Гистерезис выключения котла – это повышение температуры отопительной воды по отношению к параметру Актуальная требуемая температура, после чего котел выключается.

Диапазон настройки 1 – 10°C, заводская настройка 3°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Отвод тепла определяет температуру, при которой происходит вынужденный отвод тепла из котла.

Диапазон настройки 80 – 95°C , заводская настройка 90°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Внешний вход определяет требуемую выходную температуру котла В2 при активизированном внешнем входе.

Источником активизирования внешнего входа может служить любой бинарный контакт (например, термостат бассейна, помещения, накопителя ГВ и т.д.).

Диапазон настройки составляет: от установленной  Мин. температуры котла до  установленной Макс. температуры котла, заводская настройка 65°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 5.11. B7 ТЕМПЕРАТУРа ВХОДНОЙ ВОДЫ

Температура входной воды – это актуальная температура воды на входе в котел, влияющая на степень открытия смесительного клапана Y7 в первичном контуре котла (в случае если смесительный клапан является составной частью отопительного оборудования и управляется контроллером).

Кликом на строчку B7 Температура входной воды можно войти в меню клапана входной воды:

Параметр Требуемая температура входной воды определяет температуру входной воды, которую смесительный клапан Y7 первичного контура будет поддерживать в рабочем режиме котла. Данный параметр можно изменять после ввода сервисного пароля (см.гл.5.24).

Диаметр настройки 53 - 65°C, заводская настройка 55°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл.4.

Параметр B7 Температура входной воды показывает ее актуальную температуру.

Параметр Клапан входной воды в процентном отношении определяет тепло, пропускаемое смесительным клапаном Y7 из первичного контура в отопительную систему.

С помощью ввода сервисного пароля (см.гл.5.24) и конфигурации Каскад – НЕТ и Aккумулирование - НЕТ  можно настроить параметр Компенсация входной воды, относящийся к функции Защита входной воды потребителем тепловой энергии – см. гл. 7.1. Он предназначен для повышения температуры входной воды по отношению к Требуемой температуре входной воды при возникновении необходимости защиты входной воды потребителем тепловой энергии.

Диапазон настройки 1 – 15 °C, заводская настройка 2 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 5.12. B8 ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

В8 Температура дымовых газов специфицирует актуальную температуру дымовых газов на выходе в дымоход и оказывает влияние на работу автоматического розжига.

Эксплуатация автоматических котлов BENEKOV должна осуществляться таким образом, чтобы температура дымовых газов колебалась в диапазоне 100 - 200°C, в зависимости от актуальной мощности котла.

При длительном снижении температуры дымовых газов под лимит 100°C возникает опасность   конденсации дымовых газов в котле и дымоходе, что в свою очередь может привести к коррозии корпуса котла и остальных компонентов котла, связанных с дымовыми газами, включая дымоход.

По этой причине запрещается устанавливать котел с превышенной мощностью по отношению к отопляемому пространству, а также не рекомендуется эксплуатировать котел на самой низкой мощности. Повысить температуру дымовых газов у котлов серии BENEKOV R, BENEKOV C и BENEKOV S можно с помощью открытия клапана розжига.

Длительное повышение температуры дымовых газов над лимит 200°C свидетельствует о неэкономичной эксплуатации и сниженном КПД котла. Возможные причины: перегревание котла, загрязнение корпуса котла (золой, сажей, дегтем) или чрезмерное открытие клапана розжига.

Дополнительную информацию см. гл.7.6. Дымосос

# 5.13. КОНЦЕНТРАЦИЯ O2

Сенсор кислорода – так называемый, лямбда-зонд – является дополнительным оборудованием котла, измеряющим содержание кислорода в дымовых газах. На основании информации, полученной от лямбда – зонда, контроллер автоматически оптимизирует процесс сжигания. В зависимости от типа котла, сенсор кислорода входит в основную комплектацию или поставляется на заказ.

Концентрация O2 показывает актуальное содержание кислорода в дымовых газах при выходе в дымоход.

Кликом на строчку Концентрация O2 можно войти в меню для настройки следующих параметров:

Параметр Требуемый О2 мин. мощность определяет оптимальное содержание кислорода в дымовых газах при минимальной мощности котла.

Диапазон настройки 5 - 13 %, заводская настройка 11%.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Требуемый О2 макс. мощность определяет оптимальное содержание кислорода в дымовых газах при максимальной (номинальной) мощности котла.

Диапазон настройки 5 - 13 %, заводская настройка 8%.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Влияние О2 определяет степень влияния актуальной настройки сенсора кислорода на процесс сжигания. Нулевая настройка сенсора кислорода также измеряется, однако, не оказывает влияния на регулирование процесса сжигания.

Диапазон настройки 0 - 70 %, заводская настройка 25%.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4

Параметр Состояние сенсора О2 (Выключено / Нагревание / ОК) позволяет определить актуальное рабочее состояние сенсора кислорода.

С помощью ввода сервисного пароля (см. гл.5.24) можно выполнить следующие операции:

Параметр Калибровка О2 (Выключено / Включено) позволяет провести калибровку сенсора кислорода.

ВНИМАНИЕ!!! Калибровку можно проводить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при условии, что сенсор кислорода находится на чистом воздухе, содержащем 20,9% O2, т.е. камера сжигания совершенно потушена, дверцы котла полностью открыты, контроллер подключен к электрической сети.

Строчка Состояние калибровки (Выключено/Идет процесс/Закончено) сигнализирует актуальное состояние процесса калибровки.

Параметр Нагрев сенсора O2 (Авто/Выключено/Включено/ Stanby) позволяет выбрать режим работы сенсора кислорода.

Параметр Время нагрева сенсора О2 определяет время (макс. 240 сек), необходимое для его нагрева, начиная от комнатной температуры до рабочей температуры.

После ввода заводского пароля (см. гл.5.24) можно проводить следующие операции:

Строчка Удаление сообщений связана с неисправным питанием сенсора. Рекомендуется выполнить ресет сенсора и попытаться возобновить его работу. В противном случае необходимо поменять сенсор.

Строчка Питание сенсора (0,0V) (4.0V/4.2V/4.35V/4.5V) настраивается в зависимости от типа применяемого сенсора. Стандартная настройка составляет 4,5 V. Данные, указанные в скобках посередине строчки, информируют об актуальном напряжении сенсора.

Строчка Сохранить питание (Выключено/Включено). В случае если актуальное питание сенсора менее 4,3V, необходимо сохранить питание. В случае если и далее напряжение сенсора составляет менее 4,3 V, необходимо проверить подключение и характеристику примененных кабелей.

Строчка PCB температура информирует об актуальной температуре компенсатора кислородного сенсора. Температура не должна превышать 85°C, в противном случае контроллер будет указывать сообщение об ошибке.

Строчка O2 работочасы информирует о времени работы кислородного сенсора. В случае необходимости (напр., после замены сенсора на новый), после клика на строчку можно аннулировать эти данные.

# 5.14. AKU Верхний

Параметр B4 AKU верхний определяет актуальную температуру воды в верхней части бака-аккумулятора.

Кликом на строчку B4 AKU верхний можно войти в меню для бака-аккумулятора:

Параметр Минимальная температура аккумулирования определяет нижний лимит температуры. При снижении температуры под данный лимит происходит отключение всех потребителей тепловой энергии (отопительные контуры, нагревание ГВ, и т.д.).

Диапазон настройки 25 – 65°C, заводская настройка 35°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Гистерезис включения B4 определяет снижение температуры отопительной воды в верхней части бака-аккумулятора по отношению к Актуальной требуемой температуре, после чего котел возвращается к рабочему режиму для окончания нагревания отопительной воды.

Диапазон настройки 0 – 15°C, заводская настройка 5°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Гистерезис выключения B41 определяет повышение температуры отопительной воды в нижней части бака-аккумулятора по отношению к Актуальной требуемой температуре, после чего котел отключается.

Диапазон настройки составляет от -10 до 15°C, заводская настройка 0°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример: Актуальная требуемая температура 66 °C, гистерезис выключения B4 настроен на 5°C, гистерезис выключения B41 настроен на 2°C.

Включение котла происходит при снижении температуры в верхней части бака-аккумулятора под границу 61°C (66-5=61).

Выключение котла происходит при достижении в нижней части бака-аккумулятора температуры 68°C (66+2=68).

Повышение для котла определяет повышение температуры отопительной воды B2 по отношению к требуемой температуре B4 таким образом, чтобы произошла зарядка бака-аккумулятора.

Диапазон настройки 0 – 10K, заводская настройка 2K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Минимальная температура зарядки B41 обеспечивает зарядку бака–аккумулятора на данную температуру, несмотря на то, что для потребителей тепловой энергии требуется более низкая температура.

Диапазон настройки 25 – 80°C, заводская настройка 60°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример: Минимальная температура зарядки 65 °C, актуальное требование отопительных контуров составляет лишь 40 °C. Несмотря на это, бак-аккумулятор будет заряжен на величину 65 °C.

Выбор Полная зарядка AKU – ВКЛ. позволяет полностью зарядить бак-аккумулятор, несмотря на возможную отмену требования потребителями тепла во время процесса зарядки.

Выбор Полная зарядка AKU – ВЫКЛ. завершит процесс зарядки бака-аккумулятора и работу котла сразу после отмены требования от потребителей тепла.

Параметр Актуальные лимиты для аккумулирования определяет лимитную температуру для включения/выключения зарядки бака-аккумулятора.

# 5.15. В41 AKU НИЖНИЙ

Параметр B41 AKU нижний определяет актуальную температуру воды в нижней части бака-аккумулятора.

# 5.16. B1 рАЗГОН ок 1

Параметр B1 Разгон ОК 1 определяет актуальную температуру воды на входе в отопительный контур 1.

# 5.17. A6 зона ок 1

Параметр A6 Зона ОК 1 определяет актуальную температуру воздуха в помещении отопительного контура 1.

Кликом на строчку A6 Зона ОК 1 можно войти в меню для настройки параметров зоны отопительного контура 1 – см. гл. 6.5.

# 5.18. B12 РАЗГОН ОК 2

Параметр B12 Разгон ОК 2 определяет актуальную температуру воды на входе в отопительный контур 2.

# 5.19. A7 ЗОНА ОК 2

Параметр A7 Зона ОК 2 определяет актуальную температуру воздуха в помещении отопительного контура 2.

Кликом на строчку A7 Зона ОК 2 можно войти в меню для настройки параметров зоны отопительного контура 2 – см.гл. 6.6.

# 5.20. B3 ГОРЯЧАЯ ВОДА

Параметр B3 Горячая вода определяет актуальную температуру воды в резервуаре для ГВ.

Кликом на строчку B3 Горячая вода можно войти в меню для настройки параметров горячей воды:

Параметр Настройка ГВ осуществляет выбор режима нагревания горячей воды: режим Aвто с программой времени температуры ГВ или только Защита от мороза резервуара для ГВ.

Заводская настройка установлена на  режим Авто.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Кликом на строчку Программа времени ГВ можно войти в меню для настройки графика времени требуемой температуры ГВ (комфорт или затухание) для отдельных дней недели. В графике можно настроить максимум 6 записей в течение 24 час. Временной отрезок между полночью и первой записью всегда настроен на режим затухания.

Параметр Комфорт ГВ определяет температуру нагревания резервуара для ГВ во время активирования режима комфорта в программе времени ГВ.

Диапазон настройки 30 – 65°C, заводская настройка 55°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Затухание ГВ определяет температуру нагревания резервуара для ГВ во время активирования режима затухания в программе времени ГВ.

Диапазон настройки 30 – 65°C, заводская настройка 40°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

После ввода сервисного пароля (см.гл. 5.24.) можно провести настройку:

Параметр Лимит перегревания определяет температуру активирования аварийной ситуации Перегревание резервуара для ГВ.

Диапазон настройки 65 – 80°C, заводская настройка 80°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация включения определяет снижение температуры воды в резервуаре для ГВ по отношению к режимам Комфорт ГВ или Затухание ГВ (в зависимости от настройки в меню Программа времени ГВ), после чего насос ГВ вновь включается для продолжения нагревания резервуара для ГВ.

Диапазон настройки 0 – 20°C, заводская настройка 5°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Превышение источника определяет превышение требуемой температуры воды по отношению к режимам Комфорт ГВ или Затухание ГВ (в зависимости от настройки в меню Программа времени ГВ) для нагревания резервуара для ГВ до требуемой температуры.

Диапазон настройки 3 – 15°C, заводская настройка 10°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Приоритет ГВ (Без/Абсолютный/Скользящий) определяет последовательность нагревания резервуара для ГВ по отношению к отопительным контурам.

Параметр Без обозначает нагревание резервуара для ГВ параллельно с отопительными контурами. Данная настройка рекомендуется заводом-изготовителем.

Параметр Абсолютный  обозначает полный приоритет нагревания резервуара для ГВ перед нагреванием отопительных контуров.

Параметр Скользящий обозначает начало ограничения отопления в момент недостаточной мощности котла по отношению к потребителям тепловой энергии.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

ВНИМАНИЕ!!! В каскадном подключении котлов невозможно использовать датчик В3 для нагревания ГВ у котла №1 („Главный“). Этот вход использован для датчика каскада B10. Нагревание горячей воды можно осуществлять с помощью следующих котлов каскада (котел 2, котел 3, котел 4).

С помощью параметра Активный компонент ГВ (Насос/Клапан) можно установить - будет ли контур ГВ управляться насосом или клапаном.

Заводская настройка  - Насос.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Лимит отвода тепла ГВ определяет макс. температуру, на которую будет нагрета вода во время перегрева котла и включения режима «отвод тепла».

Диапазон настройки параметра составляет 20 - 85°C. Заводская настройка 80°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 5.21. ТОПЛИВО

На основании выбранного вида топлива (Древесные пеллеты / Бурый уголь / Другое топливо), контроллер выбирает скорость подачи топлива в рабочем режиме и режиме затухания, а  также мощность вентилятора, настроенного в соответствии с гл. 5.6. и 5.7 и 6.2.

# 5.22. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кликом на строчку можно войти в меню пользователя без пароля.

# 5.23. сервисное меню

После ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24.) на этой строчке можно войти в сервисное меню.

# 5.24. ВВОД ПАРОЛЯ

После ввода сервисного пароля можно войти в сервисное меню и редактировать все сервисные параметры программы. Этот режим обозначен пиктограммой с одним ключом в верхнем правом углу монитора. Через 10 минут бездействия (без нажатия какой-либо кнопки контроллера) программа автоматически закроется.

После ввода заводского пароля можно войти в  меню и редактировать системные параметры, PID (котел, клапаны, каскад) или пароли.  Этот режим обозначен пиктограммой с тремя ключами в верхнем правом углу монитора. Через 10 минут бездействия (без нажатия какой-либо кнопки контроллера) программа автоматически закроется.

# 5.25. НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Данная строчка позволяет пользователю дать наименование приложению (установке котла). Эта функция предназначена, главным образом, для идентификации при отправлении SMS сообщений и дистанционной визуализации с помощью Интернета.

Для Наименования приложения рекомендуется использовать название с количеством знаков не превышающим 12 (буквы и цифры).

Для окончания и сохранения настройки нужно нажать знак #.

# 6. описание меню пользователя

# 6.1. ручное управление

Ручной режим работы питателя и вентилятора используется, прежде всего, при розжиге, когда нужно доставить топливо из бункера в горелку. В этом нет необходимости если в Конфигурации активирована функция автоматического наполнения и опорожнения при розжиге – см. гл. 7.1.

С помощью настройки Ручной подачи питатель топлива вводится в беспрерывную работу в соответствии с настроенной величиной Времени ручной подачи топлива.

Диапазон настройки Времени ручной подачи топлива 0 – 10 мин., заводская настройка 4 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

С помощью настройки Вентилятора – ручной режим в беспрерывную работу вводится вентилятор воздуха для процесса горения, в соответствии с настроенной величиной Времени работы вентилятора.

Диапазон настройки Времени работы вентилятора 0 - 30 мин., заводская настройка 10 мин.
Скорость вращения вентилятора в ручном режиме устанавливается в строчке Мощность вентилятора – ручной режим. Диапазон настройки Мощности вентилятора – ручной режим 20 - 100%, заводская настройка 30%.

Изменение всех трёх параметров осуществляется в соответствии с гл. 4.

Функция Продувка применяется при очистке котла после удаления колосниковой решётки, когда необходимо очистить (продуть) воздушные пути между вентилятором и колосником. Активирование этой функции вводит вентилятор воздуха для горения в режим беспрерывной работы на максимальной мощности. В случае если обслуживающий персонал не выключит эту функцию, то Продувка автоматически отключится через 1 мин.

# 6.2. ЗАТУХАНИЕ

Затухание является экономичным режимом работы котла, когда в топку подаётся минимальное количество топлива в определённых циклах - Время подачи топлива при затухании и Время задержки при затухании. Это предотвращает окончательное затухание котла или обратное прогорание топлива в бункер. Вентилятор при этом работает на ограниченную мощность только во время работы питателя.

Существуют два способа для достижения режима затухания котла:

A) Температурное затухание  – наступает в случае, когда актуальная температура котла превысит актуальную требуемую температуру на тепловой гистерезис, установленный в гистерезисе выключения котла  (см.гл. 5.10).

Б) Внешнее затухание – наступает в случае отключения комнатного термостата или внешнего входа. В этом нет необходимости если в конфигурации активированы функции Розжиг – ДА, Опорожнение – ДА  (см. гл. 7.1).

Диапазон настройки Времени подачи топлива при затухании 2 – 15 сек., заводская настройка 5 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки Времени задержки при затухании зависит от вида топлива и составляет 1 – 60 мин, заводская настройка - 6 мин. Эта настройка рекомендуется для древесных пеллет. Для бурого угля рекомендуется настройка 30 мин, для иного топлива 15 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Скорость вращения вентилятора во время загрузки топлива в режиме затухания настраивается в параметре Мощность вентилятора.

Диапазон настройки Мощность вентилятора 20 – 100 %, заводская настройка 40 %.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Отключение вентилятора после окончания загрузки топлива в режиме затухания происходит с задержкой и настраивается в параметре Выбег вентилятора.

Диапазон настройки Выбег вентилятора 0 – 300 сек., заводская настройка 30 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 6.2.1. КОНТРОЛЬ НАД ПЛАМЕНЕМ

Данная функция обеспечивает контроль над пламенем в топке в зависимости от разницы между B8 Температура дымовых газов и B2 Температура котла. Прежде всего, контроль производится в нижеследующих режимах работы котла:

- затухание при конфигурации Розжиг – ДА

- затухание при конфигурации Рожиг – НЕТ

- работа при конфигурации Розжиг – НЕТ

После ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24.) можно настроить следующие параметры:

Параметр Минимальная температура дымовых газов обозначает, что в случае превышения данной температуры произойдет останов котла с сообщением о неисправности „Низкая температура дымовых газов B8“.

Диапазон настройки 0 – 190°C, заводская настройка 30°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация B2 B8 затухание определяет, на сколько градусов по Кельвину температура котла В2 в режиме затухания может превышать температуру дымовых газов В8. Настройка 25 K обозначает, что во время затухания температура дымовых газов может быть ниже температуры котла на 25 K без появления сообщения о неисправности „Потеря пламени – затухание“.

Диапазон настройки составляет -30 до 60 K, заводская настройка 25 K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Задержка неисправности от количества циклов определяет, сколько циклов подкладывания должно произойти в режиме затухания до появления сообщения о неисправности „Потеря пламени - затухание“, на основании разницы температуры котла B2 и температуры дымовых газов B8 (см. параметр Дифференциация B2 B8 затухание).

Диапазон настройки 0 – 20 циклов, заводская настройка 15 циклов.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Задержка розжига после затухания определяет время игнорирования температурных условий для розжига при переходе котла из режима затухания в рабочий режим и ожидании самостоятельного загорания огня в топке. В случае если после истечения этого срока не будут достигнуты условия для работы котла, произойдет автоматический розжиг.

Данный параметр существует только в конфигурации Розжиг – ДА.

Диапазон настройки 0 - 600 сек, заводская настройка 280 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация B8 B2 работа определяет, на сколько градусов по Кельвину температура дымовых газов В8 должна превышать температуру котла B2 в рабочем режиме. Настройка 1 K обозначает, что температура дымовых газов B8 в рабочем режиме должна на 1 K превышать температуру котла, в противном случае появится сообщение о неисправности „Потеря пламени – работа“.

Данный параметр существует только в конфигурации Розжиг – НЕТ.

Диапазон настройки составляет -20 до 30 K, заводская настройка 10 K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

В случае если по какой-либо причине (например, недостаток топлива в бункере) произойдет спад температуры котла под установленный параметр Низкая температура котла во время Задержки, произойдет останов котла с сигнализацией о неисправности. Во время розжига котла в течение первых 30 мин. это условие не учитывается.

Данный параметр существует только в конфигурации Розжиг – НЕТ.

Диапазон настройки параметра Низкая температура котла 10 – 55 °C, заводская настройка 30 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки параметра Задержка 0 – 120 мин., заводская настройка 60 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 6.3. ЗОЛОУДАЛИТЕЛЬ

В случае использования дополнительного оборудования (золоудалитель, поворотная колосниковая решётка, дозатор топливных добавок и т.д.), работающего с определенной цикличностью, этим оборудованием можно управлять с помощью бинарного выхода ЗОЛОУДАЛИТЕЛЯ.

Параметр Количество подкладывания топлива определяет частоту рабочих циклов дополнительного оборудования. Параметр Время работы золоудалителя определяет длительность работы данного оборудования.
Параметр Актуальное количество подкладывания ведет подсчет включений питателя топлива. После достижения количества включений, настроенного в параметре Количество подкладывания топлива, дополнительное оборудование будет включено на Время работы золоудалителя. Одновременно будет проведен сброс данных в Актуальном количестве подкладывания и отсчет включений питателя топлива начнется с нуля.

Диапазон настройки Количество подкладывания топлива  1 – 400, заводская настройка 40.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки Времени работы золоудалителя 5 - 120 сек., заводская настройка 15 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

6.4. РАСХОД ТОПЛИВА

Параметр Вес/10мин определяет – сколько кг конкретного топлива будет подано за 10мин непрерывной работы питателя. Правильная настройка данного параметра влияет на верный расчет расхода топлива.

Пример настройки параметра Вес/10мин:

Загрузите в бункер точное количество конкретного топлива (напр. 100кг). Чем больше будет загружено в бункер топлива, тем более точный будет расчет расхода. На мониторе контроллера выполните сброс расхода. Далее сожгите загруженное топлива до полного опорожнения бункера и потушите котел. В параметре Вес/10мин введите объем сожженного топлива в строчку Расход топлива (напр. 100кг).

Для бурого угля фракции Орех-2 параметр Вес/10мин составляет около 6,15кг, для древесных пеллет –около 5,13кг (Внимание! Данные величины соответствуют котлу мощностью до 50кВт).

Строчка Расход топлива информирует – сколько кг топлива шнековый питатель подал в горелку, начиная от сброса предыдущих данных.

Строчка Сброс расхода предназначена для обнуления данных расхода топлива.

Строчка Вчерашний расход информирует о расходе топлива за предыдущий день в период с 00.00 до 24.00.

Параметр Работа питателя показывает количество дней, часов, минут и секунд чистого времени работы шнекового питателя, начиная от последнего Сброса расхода.

С помощью клика на строчку Расход за месяц можно открыть таблицу, информирующую пользователя о расходе топлива в течение отдельных месяцев последнего года.

# 6.5. отопительный контур 1

Настройка всех параметров, связанных с управлением отопительного контура 1.

# 6.5.1. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1

Параметр Отопительный контур 1 предоставляет выбор режима управления данным контуром:

- Aвто – управление в соответствии с программой времени ОК 1

- Защита от мороза – константная внутренняя температура помещения, настроенная в параметре Защита от мороза

- Затухание – константная внутренняя температура помещения, настроенная в параметре Затухание

- Комфорт – константная внутренняя температура помещения, настроенная в параметре Комфорт

Заводская настройка установлена на режим Авто.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 6.5.2. ПРОГРАММА ВРЕМЕНИ ок 1

Кликом на строчку Программа времени ОК 1 можно войти в меню для настройки графика времени требуемой температуры в зоне ОК1 (комфорт или затухание) для отдельных дней недели. В графике можно настроить максимум 6 записей в течение 24 час. Временной отрезок между полночью и первой записью всегда настроен на режим Затухание.

# 6.5.3. ECO ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1

Кликом на строчку ECO отопительный контур 1 можно войти в меню для настройки параметров ECO режима эквитермического контура с учетом колебаний наружной температуры. При выборе режима комфорт ECO функция автоматически заблокируется.

- Переключение ЛЕТО/ЗИМА

Параметр Температура переключения Лето/Зима определяет сниженную наружную температуру (см.гл. 5.8.1.) при переходе из зимнего режима в летний и наоборот.

При изменении настройки происходит сокращение или удлинение следующих циклов:

Повышение величины:	Раннее переключение на зимний режим

Позднее переключение на летний режим

Снижение величины:	Позднее переключение на зимний режим

Раннее переключение на летний режим

Диапазон настройки 5 – 30°C, заводская настройка 18°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

TTL – Сниженная наружная температура

TLZ – Температура переключения ЛЕТО/ЗИМА

- Дневной лимит отопления

Дневной лимит отопления включает или выключает отопление в зависимости от колебаний наружной температуры в течение дня. Данная функция активируется, прежде всего, в переходный сезон (весна, осень) и ограничивает немедленное реагирование на перепады температуры в течение дня.

Параметр ОК1 лимит комфорт определяет настройку наружной температуры (см. гл. 5.8.1.), лимитирующую разрешение отопления в режиме Комфорт.

Диапазон настройки 5 – 30°C, заводская настройка 18°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:   -параметр ОК1 лимит комфорт составляет 18°С

Отопление отключится (т.е. переключится в режим ЕСО2) в случае, если по программе времени ОК1 сохраняется режим КОМФОРТ, а наружная температура превысит 18°С.

Параметр ОК1 лимит затухание определяет настройку наружной температуры (см. гл. 5.8.1.), лимитирующую разрешение отопления в режиме Затухание.

Диапазон настройки  2 – 30°C, заводская настройка 17°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:   -параметр ОК1 лимит затухание составляет 187С

Отопление отключится (т.е. переключится в режим ЕСО2) в случае, если по программе времени ОК1 сохраняется режим ЗАТУХАНИЕ, а наружная температура превысит 17°С.

- Лето/зима переключатель

В случае если нежелательно автоматическое переключение на летний режим в зависимости от наружной температуры, пользователь может вручную устанавливать режим „лето“ или „зима“.

# 6.5.4. ПАРАМЕТРЫ зоны ОК 1

Кликом на строчку Параметры зоны ОК 1 можно войти в меню для настройки внутренней температуры ОК 1, фиксируемой датчиком температуры помещения (напр. комнатный прибор A6 - SIEMENS POL 822.70).

Параметр Защита от мороза ОК 1 определяет внутреннюю температуру отопления зоны ОК 1 в активированном режиме программы времени ОК 1 - Защита от мороза.

Диапазон настройки параметра 4 – 19°C, заводская настройка 10°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Затухание ОК 1 определяет внутреннюю температуру отопления зоны ОК 1 в активированном режиме программы времени ОК 1 - Затухание.

Диапазон настройки параметра 10 – 21°C, заводская настройка 19°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Комфорт ОК 1 определяет внутреннюю температуру отопления зоны ОК 1 в активированном режиме программы времени ОК 1 - Комфорт.

Диапазон настройки 19 – 35°C, заводская настройка 21°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Влияние зоны определяет процентное соотношение влияния температуры зоны ОК 1 на обеспечение требуемой температуры (включение и выключение отопления) зоны ОК 1, с учетом наружной температуры B9.

| Влияние зоны | Способ управления |
| --- | --- |
| 0 % | Только эквитермическое управление |
| 1 – 99 % | Эквитермическое управление с влиянием зоны |
| 100 % | Только комнатное управление, наружная температура B9 не учитывается |

Диапазон настройки 0 – 100%, заводская настройка 20%.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация зоны определяет время отключения эквитермического отопления в результате превышения требуемой температуры зоны ОК 1.

Диапазон настройки 0 – 5°C, заводская настройка 1°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Гистерезис связан с параметром Дифференциация зоны. Он определяет время повторного включения эквитермического отопления, исходя из требуемой в зоне ОК 1 температуры.

Диапазон настройки 0 – 5°C, заводская настройка 0,5°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:	- параметр Комфорт ОК 1 = 22°C

- параметр Дифференциация зоны = 1°C

- параметр Гистерезис = 0,8°C

Отопление отключится при комнатной температуре 23°C (22+1=23).

Отопление вновь включится при снижении комнатной температуры до 22,2°C (22+1-0,8=22,2).

TSKUT – Актуальная температура помещения

DIF –Дифференциация зоны

HYS - Гистерезис

Q2 – Насос ОК 1

Параметр Быстрое затухание предоставляет возможность выбора Включено и Выключено.

Выбор Выключено обозначает, что при переходе на режим Затухание произойдет снижение кривой настроенной температуры отопления зоны, однако температура объекта будет поддерживаться (это касается эквитермического контура без установленного датчика комнатной температуры).

Выбор Включено обозначает, что при переходе на режим Затухание выключен насос Q2 отопительного контура 1 (для смешанного контура) и закрыт смесительный клапан Y1.

- Функция с датчиком комнатной температуры – отопление выключено до снижения комнатной температуры на настроенную величину режима Затухание, после чего включится насос Q2 отопительного контура 1 и откроется смесительный клапан – см. рис. ниже.

- Функция без датчика комнатной температуры – быстрое затухание отключит отопление на определенное время, в зависимости от наружной температуры и временной константы здания.

Заводская настройка установлена на Выключено.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

TSKUT – Актуальная комнатная температура

TRW – Требуемая комнатная температура

Функция Быстрый розжиг позволяет быстро достигнуть требуемой комнатной температуры во время перехода из режима сниженной требуемой температуры на режим комфортной требуемой температуры. Во время быстрого розжига требуемая температура повышается на величину Быстрого розжига. Повышение этой величины приводит к сокращению времени дополнительного отопления, снижение – к увеличению времени. Функция Быстрый розжиг активна до достижения комфортной требуемой температуры.

Диапазон настройки 0 – 10°C, заводская настройка 5°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:	- параметр Затухание ОК1 = 18°C

- параметр Комфорт ОК1 = 22°C

- параметр Быстрый розжиг = 5 K

При переходе с режима затухания на комфортную комнатную температуру для времени „a“ - „b“ требуемая температура будет  27°C (22+5=27), после чего она вернется на  22°C.

TSKUT – Актуальная комнатная температура

TRW – Требуемая комнатная температура

RZ – Быстрый розжиг

После ввода сервисного пароля (см.гл.5.24) на мониторе появится функция Комнатный прибор (Открыт/Закрыт), позволяющая заблокировать кнопки управления на приборе POL822.70. Применяется в случае, когда комнатный прибор размещен в общественных местах (школа, больница и т.п.).

# 6.4.5. ТЕМПЕРАТУРНАЯ кривая ОК 1

TB9 – Наружная температура

TB1 – Температура разгона

Кликом на строчку Температурная кривая ОК 1 можно войти в меню для настройки всех параметров, касающихся эквитермической кривой ОК 1 с двумя лимитными наружными температурами (Температура наружная B9 – точка 1 и Температура наружная B9 - точка 2), которым соответствует требуемая температура отопительной воды на входе в ОК 1 (Температура разгона B1 - точка 1 и Температура разгона B1 - точка 2).

Диапазон настройки Температуры наружной B9 - точка 1 составляет от -50 до +10°C, заводская настройка -12°C.

Диапазон настройки Температуры разгона B1 - точка 1 25 - 85°C, заводская настройка 75°C.

Диапазон настройки Температуры наружной B9 - точка 2 5 - 30°C, заводская настройка 15°C.

Диапазон настройки Температуры разгона B1 -точка 2 25 - 85°C, заводская настройка 30°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Показатель кривой определяет изгиб эквитермической кривой в зависимости от применяемой системы отопления (радиаторы, отопление в полу, конвекторы). Данный параметр учитывает нелинейную передачу тепловой энергии. В таблице указаны величины для стандартных систем отопленияí:

| Передача тепловой энергии через: | Рекомендуемая величина показателя кривой |
| --- | --- |
| Отопление в полу | 1,05 – 1,1 |
| Панельные радиаторы | 1,26 – 1,33 |
| Радиаторы по DIN 4703 | 1,3 |
| Конвекторы | 1,25 – 1,45 |

Диапазон настройки 1 – 2, заводская настройка 1,3.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

После ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24) можно изменить следующую настройку:

Параметр Минимальная требуемая температура B1 определяет минимальную требуемую температуру отопительной воды на входе в ОК 1.

Диапазон настройки 20 – 40°C, заводская настройка 20°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Максимальная требуемая температура B1 определяет максимальную требуемую температуру отопительной воды на входе в ОК 1.

Диапазон настройки 40 – 85°C, заводская настройка 80°C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Превышение источника определяет повышение настроенной требуемой температуры отопительной воды источника (котла) по отношению к актуальной требуемой температуре отопительной воды на входе в ОК 1.

Диапазон настройки 0 – 20 °C, заводская настройка 5 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Отвод тепла ОК1 (Выкл/Вкл) позволяет контролировать – происходит ли в случае перегрева котла отвод тепла в ОК1 или нет. В случае выбора ВКЛ, при перегреве котла включится насос Q2 и полностью откроется клапан Y1 даже в том случае, если тепло не требуется.

Заводская настройка ВКЛ

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

ВНИМАНИЕ! Если данный ОК подключен к отоплению пола, необходимо активизировать состояние ВЫКЛ.

# 6.5.6. НАСОС ОК 1

Кликом на строчку Насос ОК 1 можно войти в меню для настройки всех параметров, касающихся насоса ОК 1:

Параметр Защита от мороза включает или выключает насос ОК 1 при низкой температуре.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Выбег насоса ОК 1 определяет задержку отключения насоса ОК 1 после истечения времени отопления ОК 1.

Диапазон настройки 0 – 1200 сек, заводская настройка 120 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 6.5.7. комнатный термостат H1 ок1

Кликом на строчку Комнатный термостат H1 ОК 1 можно войти в меню для настройки полярности (логики функционирования) внешнего контакта H1. Заводская настройка установлена на команду Работа, т.е. сцепление контактов комнатного термостата переводит отопление в режим Защита от мороза.

Команда Простой обозначает противоположную логику функционирования, т.е. разъединение контактов комнатного термостата переводит отопление в режим Защита от мороза. Этот выбор чаще всего применяется в практике с использованием стандартного комнатного термостата (например, SIEMENS REV24DC или SIEMENS REV24RFDC/SET с независимым питанием), при условии, что сцепление контактов обозначает „отопление“.

В случае если конфигурация ОК1 отсутствует и отопительная система управляется комнатным термостатом, в конфигурации необходимо настроить Внешний вход – ДА (см. гл.7.1.) и клеммами подключить комнатный термостат на Внешний вход (см. гл. 5.10).

# 6.5.8. ПРОГРАММА ОТПУСКА Ок1

Кликом на строчку Программа отпуска ОК1 можно войти в меню и определить альтернативный способ отопления ОК1 в определенный период времени, например, во время отпуска.

Параметр Режим отпуска (Дата/Период/День недели/Не активизирован) позволяет установить отрезок времени, в течение которого будет работать программа отпуска.

В строчку Период: Начало вводится дата начала работы программы отпуска

В строчку Время начала вводится время начала работы программы отпуска

В строчку Период: Конец вводится дата окончания работы программы отпуска

В строчку День недели вводится день начала работы программы отпуска

С помощью параметра Программа отпуска ОК1 можно выбрать способ управления данным контуром во время отпуска:

- Защита от мороза – внутренняя температура константно поддерживается с помощью данного    параметра

- Затухание - внутренняя температура константно поддерживается с помощью данного параметра

- Комфорт - внутренняя температура константно поддерживается с помощью данного параметра

Строчка инфо отпуск информирует обслуживающий персонал о том, включен ли или нет режим отпуска.

# 6.6. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2

Отопительный контур 2 имеет управление, аналогичное с отопительным контуром 1 – см.гл. 6.5.

Разница заключается только в обозначении:

- Смесительный клапан ОК 2	                обозначен Y5 (вместо Y1)

- Насос ОК 2	                обозначен Q6 (вместо Q2)

- Датчик температура разгона ОК 2	обозначен B12 (вместо B1)

- Датчик температуры зоны ОК 2	обозначен A7 (вместо A6)

- Внешний контакт ОК 2	                обозначен H3 (вместо H1)

# 6.7. СОСТОЯНИЕ БИНАРНЫХ ВХОДОВ

Проверка пользователем актуального рабочего состояния всех нижеприведенных бинарных входов:

- Внешние входы	               Включено / Выключено

- Аварийный термостат	               OK/Ошибка

- Датчик розжига	               OK/Ошибка

- Крышка бункера/ТКМ	               OK/Ошибка

- H1 комнатный термостат ОК 1   Активный / Пассивный

- H3 комнатный термостат ОК 2   Активный / Пассивный

# 6.8. СОСТОЯНИЕ БИНАРНЫХ ВЫХОДОВ

Проверка пользователем актуального рабочего состояния всех нижеприведенных бинарных выходов:

- Питатель 1		Включено / Выключено

- Питатель 2		Включено / Выключено

- Золоудалитель		Включено / Выключено

- Насос котла		Включено / Выключено

- Розжиг     		Включено / Выключено

- Дымосос		Включено / Выключено

- Насос ОК 1	                          Включено / Выключено

- Насос ОК 2	                          Включено / Выключено

- Насос ГВ	                          Включено / Выключено

# 6.9. СОСТОЯНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ

Данная функция позволяет пользователю проверить актуальные значения, зафиксированные всеми аналоговыми входами:

- B9 Наружная температура	°C

- B2 Температура котла  	°C

- B7 Температура входной воды	°C

- B8 Температура дым.газов	°C

- O2 Концентрация          	%

- B4 AKU верхний            	°C

- B41 AKU нижний           	°C

- B1 Разгон ОК 1                                       °C

- B12 Разгон ОК 2            	°C

- A6 Зона ОК 1                 	°C

- A7 Зона ОК 2                 	°C

- B3 Горячая вода           	°C

- В10 Датчик каскада                               °C

# 6.10. СОСТОЯНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ

Проверка пользователем актуальных параметров, передаваемых в отдельные аналоговые выходы:

- Вентилятор	%

- Клапан входной воды	%

- Клапан ОК 1	%

- Клапан ОК 2	%

# 6.11. Диагностика каскада

Полная информация о каскаде:

Строчка B10 Датчик каскада предоставляет информацию о состоянии между требуемой и актуальной температурой каскада B10.

Строчка Включение каскада определяет лимит для активации котла в каскаде в зависимости от температуры В10.

Строчка Выключение каскада определяет лимит для деактивации котла в каскаде в зависимости от температуры В10.

Строчка Мощность каскада определяет актуальное состояние требуемой мощности каскада в диапазоне 0 - 100% независимо от количества котлов в каскаде.

Строчка Абсолютный выход каскада определяет абсолютную требуемую мощность в процентах в диапазоне актуального количества котлов в каскаде, например, у каскада из 2 котлов 0 - 200%, у каскада из 4 котлов 0 - 400%.

Строчка K1 диагностика информирует об актуальном состоянии котла K1 в каскаде. Его мощность, состояние (Свободен/Не свободен/Останов/Отключен).

Строчка Требование активно информирует об активации или деактивации требования от потребителей (от отопительных контуров и горячей воды) актуального котла K1.

K2 диагностика, K3 диагностика, K4 диагностика – см. K1 диагностика

Строчка Приоритет включения информирует о принципе изменения порядка котлов в каскаде. Состояние Aвто обозначает автоматическое переключение в зависимости от работочасов. Изображение соответствующего котла обозначает его константное включение в качестве первого котла каскада.

Строчка Aктуальное включение информирует о том, какой котел актуально включается первым.

Строчка Aктуальное время информирует о времени, прошедшем с момента последнего переключения приоритета котлов в каскаде.

Строчка Цикл включения информирует о необходимом интервале для изменения включения котлов в каскаде.

Строчка Время до переключения каскада информирует о времени изменения включения котлов в каскаде.

# 6.12. ДИАГНОСТИКА ИСТОЧНИКА

Предоставление пользователю информации, касающейся источника, т.е. котла и бака-аккумулятора.

Кликом на строчку Диагностика котла можно войти в меню с изображением основной информации о работе котла:

- Состояние котла	Останов / Работа / Температурное затухание / Внешнее затухание / и т.д.

- Актуальная требуемая температура	°C

- Температура включения котла	°C

- Температура выключения котла	°C

Кликом на строчку Диагностика аккумулирования можно войти в меню с изображением основной информации о баке-аккумуляторе:

- Аккумулирование		Зарядка / Заряжено

- AKU верхний B4 включение котла	°C

- AKU нижний B41 выключение котла	°C

Далее здесь указаны требования к отоплению от отдельных потребителей тепловой энергии – Требования потребителей тепловой энергии:

- Требование ОК 1	°C

- Требование ОК 2	°C

- Требование ГВ	°C

- Внешний вход	°C

# 6.12. дИАГНОСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Информация для пользователя о потребителе тепловой энергии, т.е. отопительном контуре 1, отопительном контуре 2, горячем водоснабжении и внешнем входе.

Кликом на строчку Отопительный контур 1 можно войти в меню с изображением основной информации об отопительном контуре 1:

- Режим работы	Авто/Ручной

- Режим		Защита от мороза/Затухание / Комфорт

- Причина		Требуемая зона / Лимит зоны / Защита от мороза / Быстрый розжиг /

Быстрое затухание / Летний режим / Ограничение от входной воды /

Отвод тепла и т.д.

- Состояние зоны	 Выкл. / Включ./  Лимит зоны / Защита от мороза /  Розжиг /

Быстрое затухание /  ЕСО 1 / ЕСО 2

Здесь изображена требуемая и актуальная температура:

- B1 разгон ОК1		°C

- A6 зона ОК1		°C

- ОК1 Koрректировка зоны	°C

- Комнатный термостат H1 ОК1	Активный / Пассивный

- Насос ОК1              		Включено/ Выключено

- Клапан ОК1              		%

Кликом на строчку Отопительный контур 2 можно войти в меню, где, по аналогии с ОК1, изображена основная информация об отопительном контуре 2.

Кликом на строчку Горячая вода можно войти в меню с изображением основной информации о нагревании горячей воды:

- Вид режима	Авто / Защита от мороза

- Режим		Комфорт / Затухание

- Причина	Зарядка / Заряжено

Здесь указаны требуемая и актуальная температура ГВ.

- Насос ГВ                      Включено/ Выключено

Кликом на строчку Внешний вход можно войти в меню с изображением требуемой температуры внешнего входа.

Здесь указана общая актуальная наружная температура:

- B9 Наружная температура	°C

- Измененная наружная температура	°C

- Сниженная наружная температура      °C

Строчка Требование зона 1 информирует об актуальном требовании температуры от контроллера иных отопительных контуров (не более 4 отопительных контуров + горячая вода).

Строчка Требование зона 2 информирует об актуальном требовании температуры от контроллера иных отопительных контуров (не более 4 отопительных контуров + горячая вода).

# 6.14. диагностика  контроллера

Предоставление пользователю остальной нижеприведенной информации и возможностей:

- Версия программы

- Сохранение / Скачивание

- обновление заводской настройки

После ввода сервисного  пароля (см. гл. 5.24.) можно выполнить следующие операции:

- сохранение собственной настройки

- обновление собственной настройки

- Счётчик рестартов контроллера

- Внутренняя температура контроллера

После ввода сервисного  пароля (см. гл. 5.24.) можно получить информацию о:

- Работочасы контроллера

- Активирование программы               ДА/НЕТ

# 6.15. НАСТРОЙКА ДАТЫ И АКТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Изображение даты на мониторе в формате „ДД. ММ. ГГ“.

Изображение актуального времени на мониторе в формате „ч:мин:сек“.

Правильная настройка влияет на правильную работу программ времени для ОК1, ОК2 и ГВ, правдивость информации о расходе топлива и спецификацию списка сообщений контроллера о возникших неисправностях.

Смена даты и актуального времени выполняется в соответствии с гл. 4.

# 6.16. ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Функция Быстрого доступа активна только в случае настройки в сервисном меню Конфигурация (см.гл. 7.1) Розжиг – ДА, Опорожнение – ДА.

При возникновении необходимости преждевременного отключения питателя 1 и питателя 2 перед розжигом во время Первого подкладывания топлива (см. гл. 7.5), нажмите кнопку А (см. гл. 2.) для перехода к функции Быстрого доступа.

В режиме Первое подкладывание (Продолжить / Завершить) определите, будет ли процесс первого подкладывания продолжаться или необходимо его досрочно завершить с последующим немедленным розжигом.
Заводская настройка установлена на команду Продолжить. Изменение этой настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.
Параметр  Требование показывает время продолжительности первого подкладывания топлива.
Параметр Актуально показывает время, истекшее с момента первого подкладывания топлива.

Аналогично работает функция быстрого доступа в режиме Опорожнение шнекового питателя топлива - см. гл. 7.1.5.

В режиме Опорожнение (Продолжить / Завершить) определите, будет ли процесс опорожнения шнекового питателя продолжаться или необходимо его досрочно завершить с последующим немедленным переходом котла в режим Внешнее выключение.

Заводская настройка установлена на команду Продолжить. Изменение этой настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.
Параметр Требование показывает общее время, необходимое для опорожнения.
Параметр Актуально показывает время, истекшее с момента опорожнения.

# 7. ОПИСАНИЕ СЕРВИСНОГО МЕНЮ

Данная строчка позволяет войти в сервисное меню после ввода сервисного пароля (см. гл. 5.24).

# 7.1. конфигурация

ВНИМАНИЕ:

Перед первым спуском котла с контроллером CLIMATIX 2 сервисный техник обязан настроить правильную конфигурацию комплектации котла и отопительной системы, исходя из фактического состояния котельного помещения.

Кликом на строчку Конфигурация можно войти в меню нижеследующих компонентов и функций:

- Каскад                                                     Выкл. / Котел 1 Главный / Котел 2 / Котел 3 / Котел 4

- SMS сервер		                         Да / Нет

- Сенсор кислорода		                         Нет / Версия 3 / Версия 4

- Розжиг  		                          Да / Нет

- Опорожнение		                          Да / Нет

- Клапан розжига		                          Да / Нет

- Защита вх.воды потребителем тепл.энергии	Да / Нет

- Аккумулирование		                          Да / Нет

- Горячая вода		                          Да / Нет

- Отопительный контур 1	                          Нет /Смешанный / Насосный

- A6 зона ОК 1		                          Да / Нет

- Отопительный контур 2	                          Нет /Смешанный / Насосный

- A7 зона ОК 2		                          Да / Нет

- Внешний вход		                          Да / Нет

- Резервный режим работы                                               Да / Нет

- В9 наружный датчик                                                        Авто / Не использован

После завершение конфигурации котла и отопительной системы необходимо подтвердить настройку с помощью команды Сохранить конфигурацию.

В случае если обслуживающий персонал не внесет какие-либо последующие изменения в конфигурацию в течение 30 сек. от ее последней настройки, сохранение настройки будет проведено автоматически. Отсчет времени до автоматического сохранения указан в последней строчке Автоматическое сохранение за: … сек.

Сохранение выбранной конфигурации будет проведено после полного рестарта контроллера с актуализированной комплектацией котла и отопительного контура (включая специфические функции). Остальные возможности конфигурации будут скрыты без их учета при эксплуатации котла.

В случае если выбранная конфигурация ограничивает некоторые функции, необходимо выполнить повторный рестарт для отмены невозможных комбинаций, например, у каскадных котлов 2, 3, 4 одновременно невозможна конфигурация аккумулирования.

# 7.1.1. конфигурация каскада

С помощью меню Каскад (Выкл / Котел 1 Главный / Котел 2 / Котел 3 / Котел 4) можно определить количество котлов в каскадном подключении отопительной системы.

В случае если в отопительную систему входит только один котел, необходимо выбрать конфигурацию Выкл.

В каскадном подключении необходимо активировать у первого котла конфигурацию Котел 1 „Главный“, у второго - Koтел 2, у третьего - Koтел 3, у четвертого - Koтел 4.

Необъемлемой частью каскадного подключения отопительной системы является гидравлический компенсатор динамического давления (HVDT) или бак-аккумулятор, у которого на выходе в систему установлен датчик B10, подключаемый к контроллеру котла 1 „Главный“ вместо датчика B3 Горячая вода.

Заводская настройка установлена на ВЫКЛ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.2. Конфигурация  SMS сервера

С помощью конфигурации SMS сервер (ДА/НЕТ) можно посылать определенную информацию о работе котла на мобильный телефон.

В настоящее время это дополнительное устройство находится в состоянии технических разработок и не является составной частью готовой продукции.

Заводская настройка установлена на НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.3. КОНФИГУРАЦИЯ ЛЯМБДА-ЗОНДА

С помощью параметра Сенсор кислорода (ДА/НЕТ) можно установить, входит ли сенсор в комплектацию котла.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Версия 3 является предыдущей версией сенсора кислорода, которая применялась до 2013г. В настоящее время актуальной является версия 4.

Номер версии сенсора кислорода можно определить на планке плоского соединения преобразователя, установленного в монтажной коробке на задней стене котла.

# 7.1.4. КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЖИГА

С помощью параметра Розжиг (ДА/НЕТ) можно установить, входит ли автоматический розжиг в комплектацию котла. В случае выбора команды НЕТ, произойдет автоматическая перенастройка параметра Опорожнение - НЕТ.
Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.5. конфигурация опорожнения

С помощью параметра Опорожнение (ДА / НЕТ) можно выбрать режим работы котла при розжиге и после нагрева всех потребителей тепловой энергии.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Выбор Зажигание – ДА, Опорожнение – ДА применяется в случае необходимости дальнейшего включения котла, несколько часов спустя после нагревания системы. В основном, это касается котлов с баком-аккумулятором.

После включения котла одновременно включатся питатель 1 и питатель 2 на время Первого подкладывания (см. гл. 7.5.), на мониторе появится надпись Загрузка, на кнопке A зажжется оранжевая сигнальная лампочка. После загрузки питателей топливом произойдет их автоматическое отключение с последующим авторозжигом. На мониторе появится надпись Розжиг, на кнопке A замигает оранжево-зеленая сигнальная лампочка. После розжига котел начнет стандартную работу, на мониторе появится надпись Работа, на кнопке А зажжется зеленая сигнальная лампочка.

После нагревания всех потребителей тепловой энергии, включая бак-аккумулятор, контроллер отключит питатель 2 (верхний) и со скоростью, соответствующей актуальной мощности котла, под управлением опорожнит питатель 1 (нижний). Это состояние будет сигнализироваться на мониторе надписью Опорожнение и миганием оранжевой сигнальной лампочкой на кнопке А. После окончания этого процесса котел отключится, на мониторе появится надпись Внешнее отключение. В данном режиме котел ждет импульса от какого-либо потребителя тепловой энергии с требованием тепла.

При получении этого импульса произойдет параллельное включение питателя 1 и питателя 2 на время Первого подкладывания (см.гл. 7.5.), и весь цикл Загрузка – Розжиг - Работа будет повторяться.

В случае если импульс от потребителя тепловой энергии будет получен в режиме Опорожнения, то процесс опорожнения будет продолжаться до конца, после чего включится режим автоматической Загрузки и Розжига.

Выбор команды Розжиг – ДА, Опорожнение - НЕТ применяется, прежде всего, у котлов без бака-аккумулятора, в случае если котел не имеет питатель 2 (например, котлы серии BENEKOV C).

Перед включением котла с помощью ручного управления (см.гл.6.1) необходимо подать топливо в горелку и после этого включить котел, который перейдет в режим автоматического розжига. На мониторе появится надпись Розжиг, на кнопке А начнет мигать оранжево-зеленым светом сигнальная лампочка. После розжига котел продолжит работу в стандартном режиме, на мониторе появится надпись Работа, сигнальная лампочка на кнопке А будет светиться зеленым светом.

После нагрева всех потребителей тепловой энергии котел перейдет в режим затухания – см.гл.6.2. На мониторе появится надпись Внешнее затухание, сигнальная лампочка на кнопке А начнет мигать зеленым светом.

После получения требования нагревания от какого-либо потребителя тепловой энергии, вентилятор раздует огонь в топке, и котел будет продолжать работать в стандартном режиме. На мониторе появится надпись Работа, сигнальная лампочка на кнопке А начнет светиться зеленым светом.

В случае если после возобновления стандартного режима работы огонь в топке не разгорится до времени, установленном в Задержке розжига после затухания – см. гл. 6.2.1., произойдет авторозжиг котла.

# 7.1.6. КОНФИГУРАЦИЯ растопочного КЛАПАНА

С помощью параметра Растопочный клапан (ДА/НЕТ) можно установить, входит ли в комплектацию котла клапан с автоматическим управлением, зависящим от температуры дымовых газов в дымоходе. В настоящее время это дополнительное устройство находится в состоянии технических разработок и не является составной частью готовой продукции.

Заводская настройка НЕТ

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.7. КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВХОДНОЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С помощью параметра Защита входной воды потребителем тепловой энергии (ДА/НЕТ) можно определить способ защиты входной воды от низкотемпературной коррозии.

Параметр Защита входной воды потребителем тепловой энергии – ДА применяется в случае подключения котла к отопительной системе, выполненного в соответствии с указаниями в гл.11.3. Это означает, что в первичном контуре котла отсутствует смесительный клапан Y7 для индикации температуры входной воды, функцию которого выполняет автоматизированное включение и выключение отдельных потребителей тепловой энергии (отопительные контуры, резервуар для ГВ).

Данный способ нельзя применять у котлов с баком-аккумулятором в каскадном подключении котлов!

Параметр Защита входной воды потребителем тепловой энергии – НЕТ применяется для защиты котла от низкотемпературной коррозии с помощью применения смесительного клапана Y7 в первичном контуре котла – см. установку в гл. 11.1.,11.2. или 11.4.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.8. КОНФИГУРАЦИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ

С помощью параметра Аккумулирование (ДА/НЕТ) можно определить, является ли бак-аккумулятор составной частью отопительной системы.

В случае выбора Каскад – котел 2, котел 3, котел 4 нельзя настроить конфигурацию Аккумулирования (см. гл. 7.1.).

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.9. КОНФИГУРАЦИЯ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С помощью параметра Горячая вода (ДА/НЕТ) можно определить, имеет ли отопительная система резервуар ГВ.

В случае выбора Каскад – котел 1 Главный нельзя настроить конфигурацию Горячая вода (см. гл. 7.1.).

# 7.1.10. КОНФИГУРАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА 1

С помощью параметра Отопительный контур 1 (НЕТ/СМЕШАННЫЙ/НАСОСНЫЙ) можно определить, является ли отопительный контур 1 составной частью отопительной системы. У выбора ДА необходимо специфицировать тип контура: смешанный со смесительным клапаном Y1 или управляемый насосом Q2 – см. гл. 11.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.11. KoНФИГУРАЦИЯ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА A6

С помощью параметра A6 зона ОК 1 (ДА/НЕТ) можно определить, установлен ли комнатный прибор А6 (SIEMENS POL 822.70) в зоне отопительного контура 1.

Внимание! Не отождествлять прибор со стандартным комнатным термостатом, который в отопительном контуре 1 подключен к клеммам H1.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.12. KoНФИГУРАЦИЯ  ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА 2

С помощью выбора Отопительный контур 2 (НЕТ/СМЕШАННЫЙ/НАСОСНЫЙ) можно определить, является ли отопительный контур 2 составной частью отопительной системы. У выбора ДА необходимо специфицировать тип контура: смешанный со смесительным клапаном Y5 или управляемый только насосом Q6 – см. гл. 11.

Выбор Отопительный контур 2 – Смешанный нельзя применить для котла с баком-резервуаром.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.13. KoНФИГУРАЦИЯ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА A7

С помощью параметра A7 помещение ОК 2 (ДА/НЕТ) можно определить, установлен ли комнатный прибор А7 (SIEMENS POL 822.70) в помещении отопительного контура 2.

Внимание! Не отождествлять прибор со стандартным комнатным термостатом, который в отопительном контуре 2 подключен к клеммам H3.

Заводская настройка НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.14. Koнфигурация внешнего входа

С помощью параметра Внешний вход (ДА/НЕТ) можно определить, подключен ли дополнительный вход к контроллеру или нет (например, нагревание воды в бассейне).

Заводская настройка ДА.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.15. KОНФИГУРАЦИЯ РЕЗЕРВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

С помощью параметра Резервный режим работы (ДА/НЕТ) определяется возможность применения иного источника тепловой энергии (кроме электрокотла) для отопления объекта.

В случае конфигурации Каскад – ДА данный выбор невозможен.

Заводская настройка – НЕТ.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.1.16. KОНФИГУРАЦИЯ НАРУЖНОГО ДАТЧИКА B9

Параметр B9 Наружный датчик (Авто/Не использован) активизирует наружный датчик B9. В случае если у котлов (2, 3, 4) нет отопительных контуров, то в каскадном подключении можно настроить параметр наружного датчика на выбор Не использован.

Заводская настройка - Авто.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.2. KАСКАД

Параметр Дифференциация включения B10 определяет подлимитный уровень требуемой температуры при включении каскадной регулировки.

Диапазон настройки 0 – 10 °C, заводская настройка - 0 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация выключения B10 определяет подлимитный уровень требуемой температуры при выключении каскадной регулировки.

Диапазон настройки 1 – 10 °C, заводская настройка  6 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Maкс. температура каскада определяет максимальную температуру отопительной воды в каскаде (B10).

Диапазон настройки 75 – 90 °C, заводская настройка 85 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Mин. температура каскада определяет минимальную температуру отопительной воды каскада (B10).

Диапазон настройки 65 – 85 °C, заводская настройка 65 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Свободный интеграл ускоряет реакцию включения котла после снятия температуры (B10).

Диапазон настройки 0 – 500, заводская настройка 10.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Время разгона определяет время с момента старта котла до начала передачи тепла от котла в систему.

Диапазон настройки 0 – 90 мин, заводская настройка 4 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Обратный интеграл определяет скорость реакции выключения котла после сброса температуры (B10).

Диапазон настройки 0 – 500, заводская настройка 10.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Разгон после сбоя определяет скорость в %/s постепенного ослабления мощности каскада (2 котла – мощность каскада 0 - 200%, 4 котла – мощность каскада 0 - 400%).

Диапазон настройки 0 – 20, заводская настройка 0,5.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Превышение главного котла определяет разрешенный лимит превышения требуемой температуры первого котла каскада сверх температуры, установленной на датчике B10.

Диапазон настройки 5 – 20 K, заводская настройка 10 K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Превышение суб-котла определяет разрешенный лимит превышения требуемой температуры следующих котлов каскада сверх температуры, установленной на датчике B10.

Диапазон настройки 5 – 20 K, заводская настройка 15 K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Выбор Последовательность котла (Авто/Котел1/Котел2/Котел3/Котел4) определяет - какой котел будет первым в каскаде. Выбор Авто связан с работочасами котлов, выбранный котел будет считаться первым без влияния параметра работочасов.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Период управления определяет время смены автоматического переключения котлов каскада во время работы.

Диапазон настройки 0 – 1000 ч, заводская настройка 500 ч.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Mин. время включения котла определяет продолжительность рабочего режима котла.

Диапазон настройки 0 – 30 мин, заводская настройка 0 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Mин. время выключения котла определяет продолжительность простоя котла.

Диапазон настройки 0 – 30 мин, заводская настройка 5 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Задержка от крышки бункера определяет продолжительность игнорирования открытия крышки бункера, в течение этого времени остановленный котел не будет замещен другим котлом каскада.

Диапазон настройки 0 – 600 с, заводская настройка 0 с.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Работочасы котлов информирует о текущей работе отдельных котлов. При замене котла эти данные в сервисном меню конкретного котла в строчке Работочасы необходимо сбросить.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Состояние коммуникации между котлами (O.K./Ошибка) информирует об обмене информацией между котлами.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Сигнал блокировки для отдельной температурной величины на датчике B10 определяет размеры ограничения потребления тепла из каскада в процентном соотношении. Величина 0 % означает отмену блокировки.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр PID каскада определяет характеристику PID регулятора, оказывающую влияние на динамику включения и отключения котлов каскада.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.3. ТЕСТ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

Тест позволяет проверить правильность подключения нижеприведенных электрических агрегатов, управляемых контроллером:

- вентиляторы

- моторы

- насосы

- клапаны

- розжиг

После выбора конкретного агрегата (напр., питатель 1 в папке Моторы) кликом мышки откроется диалоговое окно с тремя возможными режимами:

  - Выключено

  - Включено

  - Автоматический

Символ «галочка» слева показывает активированные в данный момент функции. При стандартной эксплуатации котел настроен на Автоматический режим.
В режиме Включено данный агрегат начинает непрерывную работу. Контроллер сигнализирует выход из автоматического режима работы миганием оранжево-красной контрольной лампочки на кнопке А и одновременным миганием красной сигнальной лампочки на кнопке В - см. гл. 2.
В режиме Выключено данный агрегат полностью бездействует. Контроллер сигнализирует выход из автоматического режима миганием оранжево-красной контрольной лампочки на кнопке А и одновременным миганием красной сигнальной лампочки на кнопке В - см. гл. 2.

ВНИМАНИЕ! После тестирования всех функций необходимо все агрегаты переключить на Автоматический режим, после чего сигнальные лампочки на кнопках А и В (см.гл.2) перестанут мигать.

# 7.4. НАСОС КОТЛА

Параметр Насос котла предназначен для настройки правильной работы насоса первичного контура.

Параметр Температура включения определяет температуру включения насоса первичного контура, управляемого контроллером.

Диапазон настройки 40 – 60 °C, заводская настройка 45 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4

При охлаждении воды в котле отключение насоса первичного контура происходит с гистерезисом, установленным в параметре Дифференциация отключения, и после истечения времени, настроенного в Выбеге насоса.

Диапазон настройки Дифференциация отключения 1 - 10 °C, заводская настройка 5.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки Выбега насоса 0 - 30 мин., заводская настройка 2 мин.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

 Пример:

На панели управления контроллера установите следующие параметры:

  - Температура включения 45 °C

  - Дифференциация отключения 5 °C

  - Выбег насоса 2 мин.

После включения котла температура воды котла начинает возрастать. После достижения 45 °C включится насос первичного контура. Если по какой-либо причине температура воды снизится до 40 °C (45-5=40), и это состояние будет продолжаться в течение 2 мин., то насос отключится.

Отключение насоса по истечении времени, установленном в Выбеге насоса, происходит также в момент перехода котла в режим Внешнее затухание - см. гл. 6.2. – под влиянием открытия комнатного термостата или эквитермического регулятора. После повторного включения внешнего входа насос автоматически начнет работу.

В случае если температура воды в котле превысит 85 °C, насос котла будет работать безостановочно, без учета рабочего состояния котла, и отключится при условии снижения температуры под границу 85 °C с временем выбега 2 мин.

С помощью параметра Защита от мороза (Выключено/Включено) можно определить активное состояние защиты от мороза первичного контура. При выборе функции Включено насос первичного контура включается в зависимости от актуальной наружной температуры B9, даже в том случае если от потребителя тепловой энергии в данный момент требования на подогрев не поступало.

| Наружная температура | Режим насоса |
| --- | --- |
| < -4 °C | Насос постоянно включен. |
| от -4 до 1,5 °C | Насос включается на 10 мин. с цикличностью 6 час. |
| > 1,5 °C | Насос постоянно выключен |

Заводская настройка Выключено.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.5. розжиг

В данной части программы можно регулировать процесс автоматического розжига в камере сжигания при помощи растопочного прибора (пистолет для горячего воздуха или электроды накаливания) во время включения котла.
Успешным считается розжиг, при котором выполнено, как минимум, одно из условий параметров Различие дымовые газы – вода или Повышение температуры дымовых газов.

Кликом на строчку Розжиг можно войти в меню для настройки параметров розжига:

Параметр Первое подкладывание топлива определяет время работы Питателя 1 и Питателя 2 после включения котла (или завершения процесса опорожнения) и до спуска авторозжига. Данное время зависит от конструкции питателя топлива и должно быть настроено таким образом, чтобы после Первого подкладывания топлива уровень топлива приблизительно соответствовал уровню верхней поверхности колосниковой решетки. При необходимости преждевременного отключения Питателя 1 и Питателя 2 в процессе Первого подкладывания топлива, нажмите кнопку А (см. главу 2.) и перейдите к функции Быстрого доступа (см. гл. 6.16.).

Данный параметр доступен только в конфигурации Розжиг – ДА, Опорожнение – ДА.

Диапазон настройки 10 – 600 сек, заводская настройка 260 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Последующее подкладывание топлива определяет время работы Питателя 1 и Питателя 2 между отдельными циклами розжига.
Диапазон настройки 5 - 50 сек., заводская настройка 10 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Время розжига определяет максимальное время беспрерывной работы прибора для розжига во время процесса розжига.
Диапазон настройки 1 - 15 мин, заводская настройка 4,0 мин.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Различие дымовые газы – вода определяет минимальное различие между температурой дымовых газов и температурой котла, которое далее настройка программы оценит как успешный розжиг.
Диапазон настройки 10 - 30 К, заводская настройка 6 К.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Дифференциация дымовых газов связан с параметром Дифференциация дымовые газы-вода и определяет время повторного выключения розжига, на основании анализа соотношения температуры дымовых газов и горячей воды.

Диапазон настройки 1 – 30 K, заводская настройка 1 K.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:	- температура котла 50°C

- параметр Дифференциация дымовые газы-вода 6K

- параметр Дифференциация дымовых газов 5K

Розжиг будет активирован при температуре дымовых газов менее 56°C (50+6=56).

Розжиг будет деактивирован при температуре дымовых газов более 61°C (50+6+5=61).

Параметр Увеличение температуры дымовых газов определяет повышение в °С температуры дымовых газов в процессе автоматического розжига, которое далее программа оценит как успешный розжиг.
Диапазон настройки 5 - 30 °C, заводская настройка 15 °C.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Вентилятор розжига определяет скорость оборотов вентилятора во время розжига.
Диапазон настройки 20 - 100%, заводская настройка 60%.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Задержка вентилятора определяет время задержки спуска вентилятора во время розжига котла по отношению к прибору для розжига.

Диапазон настройки 0 - 120 сек., заводская настройка 30 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Повторный розжиг определяет количество выполненных попыток розжига до объявления на мониторе информации об ошибке розжига.

Диапазон настройки 1 - 10 циклов, заводская настройка 3 цикла.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.6. ДЫМОСОС

Дымосос является дополнительным оборудованием котла, предназначенным для увеличения тяги дымохода. В зависимости от типа и мощности котла, дымосос может быть поставлен клиенту в основной комплектации или на заказ.

Кликом на строчку Дымосос можно войти в меню для настройки параметров работы дымососа:

Параметр Ограничение дымовых газов определяет лимит температуры дымовых газов, при котором контроллер начнет ограничивать актуальную мощность котла для предотвращения превышения температурного лимита, снижения КПД котла, а также возможного температурного повреждения внутренних неметаллических частей котла.

Диапазон настройки Ограничения дымовых газов 200 – 300 °C, заводская настройка 300 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Функция Выбора режима работы (Розжиг / Розжиг + Работа) позволяет специфицировать работу дымососа.
В случае выбора варианта Розжиг дымосос будет работать только в режиме розжига. После выполнения розжига дымосос с выбегом отключится.
В случае выбора варианта Розжиг + Работа дымосос будет работать в режимах розжига и работы, параллельно с вытяжным вентилятором. После перехода котла в режим затухания или отключения котла дымосос с выбегом отключится.

Заводская настройка установлена на команду Розжиг.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Выбег дымососа определяет время задержки выключения дымососа по отношению к прибору для розжига или к вытяжному вентилятору.
Диапазон настройки 0 - 300 сек., заводская настройка 20 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.7. ПАРАМЕТРЫ процесса горения

Контроллер осуществляет коммуникацию с датчиком розжига, расположенном на механизме подачи, для предотвращения обратного прогорания топлива в бункер. В случае если датчик зарегистрирует недопустимое увеличение температуры в питателе (около 100°C), произойдёт ускорение передвижения топлива в горелку (определяется параметрами Время подачи и Время задержки – см. гл. далее) в течение времени, настроенного в параметре Время охраны. После истечения данного времени в режиме Цикл акций процесс розжига не будет контролироваться (на время охлаждения механизма подачи топлива), и котёл будет работать в стандартном режиме.

Параметр Время подачи указывает время работы шнекового питателя при активированном датчике розжига.

Диапазон настройки 2 - 10 сек., заводская настройка 5 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Время задержки указывает время простоя шнекового питателя при активированном датчике розжига.

Диапазон настройки 5 - 60 сек., заводская настройка 20 сек.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4

Параметр Время защиты определяет время ускоренного передвижения топлива после активирования датчика розжига.

Диапазон настройки 1 - 30 мин., заводская настройка 5 мин.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Цикл вмешательства определяет время до повторного анализа активирования датчика розжига и возможного ускорения передвижения топлива к горелке.

Диапазон настройки 10 - 120 мин., заводская настройка 60 мин.
Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.8. РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Данный параметр активируется только в случае отключения в Конфигурации (гл. 7.1.) функции Каскад.

Параметр В9 разрешен резервный источник определяет, начиная с какой температуры будет активирован резервный источник тепла.

Диапазон настройки параметра В9 разрешен резервный источник составляет -64 до +60ºС, заводская настойка +35ºС.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Мощность котла - резервный источник определяет минимальную мощность для включения резервного источника тепла.

Диапазон настройки параметра Мощность котла - резервный источник составляет 1 – 100%, заводская настройка 95%.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Гистерезис определяет в % границу снижения мощности котла, после достижения которой произойдет отключение резервного источника тепла.

Диапазон настройки параметра Гистерезис составляет 1-60%, заводская настройка 15%.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Пример:       - параметр Мощность котла –резервный источник составляет 95%

- параметр Гистерезис 15%

Резервный источник включится при мощности котла 95%.

Резервный источник выключится при мощности котла 80% (95-15=80).

Параметр Дефицит тепла определяет на сколько градусов по Кельвину должна снизиться температура котла В2 (или В4 в случае наличия аккумулирования), по отношению к актуальной требуемой температуре, для включения резервного источника тепла.

Диапазон настройки параметра Дефицит тепла составляет 1 -60 К, заводская настройка – 5 К.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Выбор С учетом выкл. котел - ДА позволяет управлять потребителями в режиме выключенного котла. В данном случае необходимо обеспечить резервный источник.

Заводская настройка НЕТ.

Параметр Задержка включения определяет задержку включения резервного источника после останова или выключения котла.

Диапазон настройки параметра Задержка включения 0 – 60 мин, заводская настройка 10 мин.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Параметр Резервный режим работы (Выкл/Вкл/Авто) позволяет осуществить ручное подключение к резервному источнику.

Заводская настройка установлена на Aвто.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.9. КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ

С помощью Калибровки датчиков можно настроить нижеуказанные параметры:

- наружная температура (B9)

- температура зоны ОК 1 (A6)

- температура зоны ОК 2 (A7)

a также унифицировать температурные указатели на мониторе с иными (более точными) измерительными приборами, применяемыми в данных помещениях.

Диапазон настройки от -3 до +3 °C, заводская настройка 0 °C.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.10. ВЫБОР ЯЗЫКА

Выбор языка для коммуникации обслуживающего персонала с контроллером. В данной версии программы доступны языки: чешский, английский, русский.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.11. РАБОТОЧАСЫ

Параметр Работочасы информирует об общей продолжительности работы котла. В случае необходимости, данные можно обнулировать кликом на данную строчку.

# 7.12. IP КОНФИГУРАЦИЯ

В данное меню можно войти только после ввода сервисного пароля (viz kap. 5.24). Параметр предназначен для настройки коммуникации с контроллером через Интернет – см. гл.9.3.

# 7.13. PID КОТЛА

Изображение данного параметра появится на мониторе после ввода заводского пароля (см. гл. 5.24).  Параметр предназначен для определения скорости модуляции мощности во время работы котла. Изменять параметры данного меню разрешается исключительно специально обученным техническим специалистам.

Диапазон настройки параметра Котел Усиление 0 – 20, заводская настройка 3,7.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки параметра Котел Интегрирование 0 – 1500 сек, заводская настройка 900 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.14. PID КЛАПАНОВ

Изображение данного параметра появится на мониторе после ввода заводского пароля (см. гл. 5.24). Параметр предназначен для определения скорости смены позиции смесительных клапанов (Y7 входной воды, Y1 в ОК 1, Y5 в ОК 2). Изменять параметры данного меню разрешается исключительно специально обученным техническим специалистам.

Диапазон настройки параметра Входная вода Усиление от -20 до +20, заводская настройка 3,0. С помощью отрицательных величин можно влиять на вращение привода смесительного клапана.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки параметра Входная вода Интегрирование 0 – 1000 сек, заводская настройка 120 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройки параметра ОК 1 Усиление и ОК 2 Усиление 1 – 20, заводская настройка 2,0.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

Диапазон настройка параметров ОК 1 Интегрирование и ОК 2 Интегрирование 0 – 1000 сек, заводская настройка 120 сек.

Изменение настройки осуществляется в соответствии с гл. 4.

# 7.15. ПАРОЛИ

Данный параметр появится после ввода заводского пароля (см. гл. 5.24.), он предназначен для изменения отдельных паролей. Изменять параметры данного меню разрешается исключительно специально обученным техническим специалистам

# 8. СООБЩЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ОБ ОШИБКАХ

# 8.1. ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С hardware КОНТРОЛЛЕРА И ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ ДАТЧИКАМИ

- Все бинарные входы могут сообщать об ошибках hardware Climatix (напр.,повреждение контроллера от удара молнии).

- Все бинарные выходы могут сообщать об ошибках hardware Climatixu (напр.,повреждение контроллера от удара молнии).

- Все аналоговые входы (датчики, и т.д.) могут сообщать об ошибках, таких как: неисправность, короткое замыкание, ошибка процесса (напр. комнатный термостат POL822.70), а также об ошибках hardware Climatix (напр., повреждение контроллера от удара молнии).

- Все аналоговые выходы могут сообщать об ошибках hardware Climatix (напр., повреждение контроллера от удара молнии).

# 8.2. ошибки, генерированные в режиме работы КОТЛА

Данные ошибки информируют о некорректном или недопустимом состоянии котла и оборудования во время работы.

- Каждый мотор, вентилятор, насос и иное применяемое оборудование можно обслуживать вручную через сервисное меню с помощью функции Тест входов и выходов (см. гл. 7.3.) для контролирования при спуске котла. При этом ручной режим управления не позволяет перейти в автоматический режим работы до исправления генерированной неисправности конкретного оборудования.

  - Вентилятор ручной режим

  - Дымосос ручной режим

  - Питатель 1 ручной режим

  - Питатель 2 ручной режим

  - Золоудалитель ручной режим

  - Насос котла ручной режим

  - Насос ОК1 ручной режим

  - Насос ОК2 ручной режим

  - Насос ГВ ручной режим

  - Клапан входной воды ручной режим

  - Клапан ОК1 ручной режим

  - Клапан ОК2 ручной режим

  - Авторозжиг ручной режим

- Коммуникация котел 2 – в конфигурации каскада и котла 2 информация об отсутствии коммуникации с котлом 1 (Главный).

- Коммуникация котел 3 - в конфигурации каскада и котла 3 информация об отсутствии коммуникации с котлом 1 (Главный).

- Коммуникация котел 4 – в конфигурации каскада и котла 4 информация об отсутствии коммуникации с котлом 1 (Главный).

- Перегрев ГВ – в конфигурации горячей воды превышение установленного максимального лимита температуры в бойлере.

- Неправильная асимметрия – сообщение от кислородного сенсора о превышении параметра разрешенной асимметрии. В случае повторного появления этого сообщения, необходимо заменить кислородный сенсор.

- Загорание – сообщение о превышении температуры в питателе котла и инициализация алгоритма для предохранения котла от этого нежелательного явления.

- Ошибка розжига – сообщение о том, что после прохождения целого алгоритма розжига, розжиг котла не состоялся.

- Имитация наружной температуры – функция имитация наружной температуры (при включении котла или сбросе откорректированной и сниженной наружной температуры) предназначена для того, чтобы контроллер информировал сервисного техника об активировании этой функции и необходимости ее выключения. Выключение выполняется с помощью ввода звездочек в соответствующую строчку меню.

- Аварийный термостат – сигнализирует о превышении котлом лимита температуры, установленной в аварийном термостате – см.гл. 9.2.

- Ошибка нагрева O2 – в случае применения кислородного сенсора, данное сообщение информирует о нефункциональном нагреве датчика сенсора. Наиболее частые причины данной неисправности: неправильное подключение, потеря питающего напряжения или поврежденный сенсор (например, в результате силиконовых испарений, содержащихся в дымовых газах).

- Крышка бункера/TKM – сигнализирует об открытой крышке бункера (с помощью датчика крышки бункера) или о перегревании термоконтакта питателя котла.

- Потеря пламени работа – сигнализирует о полном сгорании топлива в горелке (потеря пламени) в конфигурации без розжига. Возможные причины: персонал вовремя не дополнил топливо в бункере, в бункере образовалась полость в топливной массе, неправильная настройка подачи топлива во время работы и т.п. Лимит активирования сообщения о неисправности настраивается в сервисном меню. При спуске котла необходимо выбрать оптимальную настройку, с учетом вида, качества топлива и характеристики отопительной системы.

- Потеря пламени затухание – сигнализирует о полном сгорании топлива в горелке (потеря пламени) в конфигурации без розжига или без опорожнения. Возможные причины: персонал вовремя не дополнил топливо в бункере, в бункере образовалась полость в топливной массе, неправильная настройка подачи топлива во время работы и т.п. Лимит активирования сообщения о неисправности настраивается в сервисном меню. При спуске котла необходимо выбрать оптимальную настройку, с учетом вида, качества топлива и характеристики отопительной системы.

- Низкая температура дымовых газов B8 – при эксплуатации котла в режиме затухания, кроме дифференциации между температурой дымовых газов B8 и температурой выходной воды из котла B2, контролирует также абсолютную минимальную температуру дымовых газов B8. В случае снижения температуры под установленный лимит, появится сообщение о неисправности и работе котла в режиме затухания. Необходимо выбрать оптимальную настройку, с учетом актуальных рабочих условий, вида, качества топлива и т.д.

- Ошибка modbus – сигнализирует о потере коммуникации между преобразователем кислородного сенсора и контроллером Climatix на modbus RTU коммуникации (RS485).

- Ошибка питания датчика O2 – сигнализирует неисправность в контуре питания кислородного сенсора. Стереть сообщение можно с помощью функции „удаление сообщений“ в меню кислородного сенсора. Если данное решение не поможет, необходимо заменить преобразователь или кислородный сенсор.

- O2 менее 0,1% - данное сообщение сигнализирует о слишком продолжительном измерении кислородным сенсором концентрации O2 менее 0,1%, что может повредить сенсор. Данная неисправность может возникнуть также в результате одновременной неисправности нагревания сенсора или ошибки в коммуникации modbus.

- PCB температура – сигнализирует о превышении лимита 85°C температуры преобразователя в кислородном сенсоре. Это обозначает перегрев преобразователя, что может привести к его поломке. Настроенный лимит температуры составляет 85°C. Возможные причины: неправильная установка преобразователя по отношению к дымоходу или недостаточное естественное охлаждение (выбор размеров или материала монтажной коробки).

# 9. ОСТАЛЬНОЕ

# 9.1. ПЕРЕГРЕВАНИЕ КОТЛА

Контроллер оснащён двойной защитой от перегрева на случай аварийной ситуации и превышения параметра Температура котла границы 90 °C:

1.) Программное обеспечение защиты от перегрева

В случае если Температура котла В2 превысит параметр Отвод тепла (см. гл. 5.10.), программа автоматически:

- отключит подачу топлива

- отключит вентиляторы

- полностью откроет все смесительные клапаны

- включит все насосы

Контроллер объявит аварийную ситуацию миганием красной контрольной лампочки на кнопке В - см. гл. 2. Отмену аварийного состояния можно провести только после охлаждения котла и снижения температуры под границу 85 °C.

2.) Аварийный термостат

Аварийный термостат установлен на распределительном щите контроллера.

Заводская настройка аварийного термостата составляет 95 °C. После достижения этой температуры активируется аварийный термостат, который отключит контроллер от сети питания. Данная аварийная ситуация сигнализируется красной лампочкой на кнопке B - см. гл. 2. Аварийный термостат можно включить только после снижения температуры на ±20 °C. Для этого необходимо открутить чёрную крышку аварийного термостата и нажать на цветную аварийную кнопку, после чего необходимо вернуть крышку на место и закрепить.
Для предотвращения включения аварийного термостата под влиянием термической инерции котла, рекомендуется эксплуатировать котёл при температуре воды на выходе до 80 °C.
В случае повторного выключения аварийного термостата, необходимо отключить котел и определить причину перегревания котла.

# 9.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНЫХ ТЕРМОСТАТОВ

Кроме комнатного регулятора SIEMENS POL 822.70, к контроллеру можно подключить стандартный комнатный термостат. Подключение производится при помощи разъема H1 (для ОК 1), или H3 (для ОК 2) на боковом щите распределителя контроллера.

Перед подключением комнатного термостата необходимо выбрать соответствующую полярность данного контакта (Работа/Простой) – см.гл. 6.5.7. К разъему комнатного термостата можно подключать только термостат со свободным беспотенциальным контактом (например, SIEMENS REV24DC, SIEMENS REV24RFDC/SET и т.п.). К этим клеммам нельзя подсоединять иное напряжение.

# 9.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА CLIMATIX К ИНТЕРНЕТУ

Доступ к контроллеру CLIMATIX можно осуществить:

- с компьютера, подключенного к идентичной Интернет-сети

- с Интернета после введения в контроллер CLIMATIX адреса базовой Интернет-станции.

Для подключения контроллера Climatix к Интернету с помощью LAN необходимо обеспечить:

- кабель UTP категории 5.5 или 5.5e или 6б, в сложных для подключения условиях можно применить SFTP

- разъемы RJ-45 или подключения к сетевой стойке интерфейса и контролеру Climatix

- свободный порт в сетевой стойке интерфейса или роутере для подключения кабеля

Оборудование сетевой стойки интерфейса

Стойка должна иметь роутер, который обеспечит перевод внутреннего адреса котла на базовую сеть (доступную для Интернета).
Роутер не нужен в случае, если адрес базовой сети можно настроить непосредственно в контроллере Climatix.

Кабель с вилкой RJ-45	                                       Описание разъемов RJ-45

Привод линии для подключения к Интернету (CDMA, ADSL, VDSL, GPRS, WiFi, LAN, и т.п.)

Используемый роутер должен поддерживать и позволять перевод адресов. Не каждый роутер пригоден для этой цели, несмотря на данные его технической характеристики (на практике у нас возникали проблемы с роутерами HUAWEI )

Роутер должен иметь свободную позицию для подключения кабеля к котлу.

Software обеспечение

Пользователь должен иметь доступ, как минимум, к одной базовой Интернет-станции.
Интернет-провайдер обязан обеспечить использование базового адреса в своей сети.

Схема подключения

Настройка сетевого диапазона в контроллере Climatix

В сервисном меню IP конфигурация необходимо настроить следующие IP адреса:

- IP адрес котла

- IP адрес маски

- IP адрес порта в Интернет (gateway)

Также можно осуществить автоматическую настройку  IP адреса с помощью сервера DHCP, в случае если командный роутер это позволяет. Однако мы не рекомендуем использовать эту возможность. В случае отключения электричества может произойти смена  IP адреса, и доступ к software котла будет заблокирован.

Примечание: Контроллер Climatix можно также подключить к Интернету иным способом (с помощью

мобильного Интернета, беспроводной сети WiFi ), это нестандартное подключение,

требующее индивидуального подхода, поэтому оно не входит в данную инструкцию.

# 9.4. ЗАГРУЗКА software С ПОМОЩЬЮ SD КАРТЫ ПАМЯТИ

Копирование файлов на SD-карту памяти

Приложение для контроллера состоит из след.файлов:

- HMI4Web.ucf – изображение для webbrowser

- HMI.ucf – панель управления

- MBRTCode.ucf – собственно приложение

- OBH.ucf – выбор языка

Файлы необходимо загрузить в роутер карты памяти - тип SD, макс. 2 GB, формат FAT16.

Загрузка приложения с SD-карты в контроллер

- Отключите контроллер от эл.сети.

- Введите SD-карту в контроллер. SD-карта памяти вводится в контроллер с загруженными файлами, разъемы расположены в заднем щитке контроллера

- При вводе SD-карты памяти необходимо,

слегка нажав на пружину, установить карту в

концевое положение.

- С помощью подходящего приспособления (палочка диаметром 2мм) нажмите на сервисную кнопку. ВНИМАНИЕ!!! Чрезмерное нажатие на кнопку может повредить панель контроллера.

- Подключите контроллер к эл.сети

- Держите сервисную кнопку в нажатом состоянии. Во время загрузки BSP LED лампочка меняет световую подсветку.

- Загрузка длится около 10 - 15 сек.

- Окончание загрузки сигнализирует светодиодная лампочка BSP LED (перестанет мигать и начнет светиться оранжевым светом).

- Освободите сервисную кнопку.

- Отключите контроллер от эл.сети.

- Выньте SD-карту памяти, повторно нажав на нее.

- После рестарта контроллера начнет светиться зеленая BSP LED лампочка.

- В случае неуспешной загрузки повторите операцию сначала

# 10. правила безопасности

- До начала монтажных и ремонтных работ или консервации контроллера, а также во время выполнения всех работ по установке необходимо отключить котел от источника питания электрической энергии и убедиться что все разъемы и клеммы обесточены.

- Установка котроллера должна производиться в соответствии с действующими нормами и указаниями.

- Запрещается применять контроллер для иных целей.

- Установка контроллера производится непосредственно на котел или рядом с ним.

- Контроллер разрешается применять только для отопительных систем, соответствующих действующим нормам и указаниям.

- При выборе программируемых параметров необходимо учитывать тип котла, вид топлива и актуальные условия эксплуатации оборудования. Неправильная настройка параметров может привести к аварии оборудования (например, перегревание котла и т.п.).

- Смену настройки параметров может производить исключительно персонал, изучивший данное руководство.

- Электропроводка контроллера должна быть трехжильная с охранным предохранителем, соответствующим применяемой нагрузке.

- Запрещено эксплуатировать контроллер с поврежденным охранным щитом или поврежденной электропроводкой. Необходимо контролировать состояние кабелей и в случае их повреждения снять контроллер с эксплуатации.

- Электропроводка (особенно сетевая) не должна соприкасаться с горячими предметами или размещаться рядом с ними, а также подвергаться механической нагрузке.

- Необходимо предохранять контроллер от вибраций и прямого солнечного света.

- Запрещается вкладывать посторонние предметы внутрь контроллера.

- Необходимо предохранять контроллер от влияния воды и пыли.

- Эксплуатация контроллера разрешается исключительно в интерьере здания.

- Перед подключением любого периферийного оборудования необходимо отключить источник питания электрической энергии.

- Строго запрещается производить какие-либо изменения в конструкции контроллера.

- Строго запрещается присутствие детей и посторонних особ рядом с контроллером и оборудованием котла.

- Необходимо помнить, что датчик температуры дымовых газов В8 существенным образом входит в сечение дымохода котла, что создает опасность его повреждения во время очистки дымохода. До начала очистки освободите фиксажный болт и выньте датчик из зоны дымохода. После окончания очистки верните датчик В8 на место и закрепите болтом.

- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате невыполнения указаний данного руководства.

# 11. гидравлические схемы подключения котла с контроллером CLIMATIX II

# 11.1. подключение №9 с баком-аккумулятором

| Клеммник контроллера CLIMATIX II | Определение входа / выхода | Обозначение в гидравлическ. схеме | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Датчик температуры котла | B2 | составная часть котла |
| M, B2 | Датчик температуры разгона ОК1 | B1 | дополнительно, тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Датчик температуры входной воды | B7 | составная часть котла |
| M, X1 | Датчик температуры дым.газов | B8 | составная часть котла (тип: REGMET MA43PA-210) |
| M, X2 | Датчик наружной температуры | B9 | тип: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Датчик температуры ГВ | B3 | тип: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Датчик температуры AKU верхнего | B4 | тип: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Датчик температуры AKU нижнего | B41 | тип: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X6 | Вентилятор котла |  | составная часть котла |
| M, X7 | Клапан ОК 1 | Y1 | до 15 кВт: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC до 25 кВт: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC до 50 кВт: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + привод SSC61 до 100 кВт: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + привод SSC61 |
| M, X8 | Клапан входной воды | Y7 | см. клапан ОК1 |
| M, D1 | Внешний вход |  |  |
| M, D2 | Термостат загорания |  | составная часть котла |
| M, DU1 | Термостат зоны ОК1 | H1 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| M, DU2 | Термостат зоны ОК2 | H3 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| A+, B- (RS485) | Кислородный сенсор |  | составная часть котла (тип SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Комнатные приборы | A6, A7 | тип: SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Насос ОК1 | Q2 | по желанию заказчика |
| Q2 | Насос ОК2 | Q6 | по желанию заказчика |
| Q3 | Насос ГВ | Q3 | по желанию заказчика |
| Q4 | Клапан розжига |  | составная часть котла (в разработке) |
| Q5 | Золоудалитель |  | по желанию заказчика |
| Q6 | Насос котла | Q1 | по желанию заказчика |
| Q7 | Дымосос |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S (или по желанию заказчика) |
| Q8 | Розжиг |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DO1 (triac) | Питатель 1 |  | составная часть котла |
| DO2 (triac) | Питатель 2 |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Крышка бункера |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DN, DL2 | Аварийный термостат (STB) |  | составная часть котла |

# 11.2. подключение №10 без бака-аккумулятора (защита входной воды с помощью смесительного клапана)

| Клеммник контроллера CLIMATIX II | Определение входа / выхода | Обозначение в гидравлич. схеме | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Датчик температуры котла | B2 | составная часть котла |
| M, B2 | Датчик температуры разгона ОК1 | B1 | дополнительно, тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Датчик температуры входной воды | B7 | составная часть котла |
| M, X1 | Датчик температуры дым.газов | B8 | составная часть котла (тип: REGMET MA43PA-210) |
| M, X2 | Датчик наружной температуры | B9 | тип: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Датчик температуры ГВ | B3 | тип: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Датчик температуры разгона ОК2 | B12 | тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Клапан ОК2 | Y5 | см. клапан ОК1 |
| M, X6 | Вентилятор котла |  | составная часть котла |
| M, X7 | Клапан ОК1 | Y1 | до 15 кВт: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC до 25 кВт: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC до 50 кВт: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + привод SSC61 до 100 кВт: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + привод SSC61 |
| M, X8 | Клапан входной воды | Y7 | см. клапан ОК1 |
| M, D1 | Внешний вход |  |  |
| M, D2 | Термостат розжига |  | составная часть котла |
| M, DU1 | Термостат зоны ОК1 | H1 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| M, DU2 | Термостат зоны ОК2 | H3 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| A+, B- (RS485) | Кислородный сенсор |  | составная часть котла (тип SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Комнатные приборы | A6, A7 | тип: SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Насос ОК1 | Q2 | по желанию заказчика |
| Q2 | Насос ОК2 | Q6 | по желанию заказчика |
| Q3 | Насос ГВ | Q3 | по желанию заказчика |
| Q4 | Клапан розжига |  | составная часть котла (в разработке) |
| Q5 | Золоудалитель |  | по желанию заказчика |
| Q6 | Насос котла | Q1 | по желанию заказчика |
| Q7 | Дымосос |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S (или по желанию заказчика) |
| Q8 | Розжиг |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DO1 (triac) | Питатель 1 |  | составная часть котла |
| DO2 (triac) | Питатель 2 |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Крышка бункера |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DN, DL2 | Аварийный термостат (STB) |  | составная часть котла |

# 11.3. подключение №10А без бака-аккумулятора (защита входной воды потребителем тепловой энергии)

| Клеммник контроллера CLIMATIX II | Определение входа / выхода | Обозначение в гидравлич. схеме | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Датчик температуры котла | B2 | составная часть котла |
| M, B2 | Датчик температуры разгона ОК1 | B1 | дополнительно, тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Датчик температуры входной воды | B7 | составная часть котла |
| M, X1 | Датчик температуры дым.газов | B8 | составная часть котла (тип: REGMET MA43PA-210) |
| M, X2 | Датчик наружной температуры | B9 | тип: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Датчик температуры ГВ | B3 | тип: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) или тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Датчик температуры разгона ОК2 | B12 | тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Клапан ОК2 | Y5 | см. клапан ОК1 |
| M, X6 | Вентилятор котла |  | составная часть котла |
| M, X7 | Клапан ОК1 | Y1 | до 15 кВт: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC до 25 кВт: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC до 50 кВт: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + привод SSC61 до 100 кВт: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + привод SSC61 |
| M, X8 |  |  |  |
| M, D1 | Внешний вход |  |  |
| M, D2 | Термостат розжига |  | составная часть котла |
| M, DU1 | Термостат зоны ОК1 | H1 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| M, DU2 | Термостат зоны ОК2 | H3 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| A+, B- (RS485) | Кислородный сенсор |  | составная часть котла (тип SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Комнатные приборы | A6, A7 | тип: SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Насос ОК1 | Q2 | по желанию заказчика |
| Q2 | Насос ОК2 | Q6 | по желанию заказчика |
| Q3 | Насос ГВ | Q3 | по желанию заказчика |
| Q4 | Клапан розжига |  | составная часть котла (в разработке) |
| Q5 | Золоудалитель |  | по желанию заказчика |
| Q6 | Насос котла | Q1 | по желанию заказчика |
| Q7 | Дымосос |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S (или по желанию заказчика) |
| Q8 | Розжиг |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DO1 (triac) | Питатель 1 |  | составная часть котла |
| DO2 (triac) | Питатель 2 |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Крышка бункера |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DN, DL2 | Аварийный термостат (STB) |  | составная часть котла |

# 11.4. КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛОВ №11

| Клеммник контроллера CLIMATIX II | Определение входа / выхода | Обозначение в гидравлич. схеме | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| M, B1 | Датчик температуры котла | B2 | составная часть котла |
| M, B2 | Датчик температуры разгона ОК1 | B1 | дополнительно, тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, B3 | Датчик температуры входной воды | B7 | составная часть котла |
| M, X1 | Датчик температуры дым.газов | B8 | составная часть котла (тип: REGMET MA43PA-210) |
| M, X2 | Датчик наружной температуры | B9 | тип: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) |
| M, X3 | Датчик температуры ГВ/каскад | B3 / B10 | jímkové, typ: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) nebo příložné, typ: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X4 | Датчик температуры разгона ОК2 | B12 | тип: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) |
| M, X5 | Клапан ОК2 | Y5 | см. клапан ОК1 |
| M, X6 | Вентилятор котла |  | составная часть котла |
| M, X7 | Клапан ОК1 | Y1 | до 15 кВт: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC до 25 кВт: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC до 50 кВт: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + привод SSC61 до 100 кВт: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + привод SSC61 |
| M, X8 |  |  |  |
| M, D1 | Внешний вход |  |  |
| M, D2 | Термостат розжига |  | составная часть котла |
| M, DU1 | Термостат зоны ОК1 | H1 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| M, DU2 | Термостат зоны ОК2 | H3 | тип: SIEMENS REV24DC или REV24RFDC/SET (с независимым питанием) |
| A+, B- (RS485) | Кислородный сенсор |  | составная часть котла (тип SST O2S-FR-T2-18C-103) |
| CE+, CE- (PB) | Комнатные приборы | A6, A7 | тип: SIEMENS POL 822.70 |
| Q1 | Насос ОК1 | Q2 | по желанию заказчика |
| Q2 | Насос ОК2 | Q6 | по желанию заказчика |
| Q3 | Насос ГВ | Q3 | по желанию заказчика |
| Q4 | Клапан розжига |  | составная часть котла (в разработке) |
| Q5 | Золоудалитель |  | по желанию заказчика |
| Q6 | Насос котла | Q1 | по желанию заказчика |
| Q7 | Дымосос |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S (или по желанию заказчика) |
| Q8 | Розжиг |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DO1 (triac) | Питатель 1 |  | составная часть котла |
| DO2 (triac) | Питатель 2 |  | составная часть котла серии BENEKOV R, S |
| DN, DL1 | Крышка бункера |  | составная часть котла серии BENEKOV R (или по желанию заказчика) |
| DN, DL2 | Аварийный термостат (STB) |  | составная часть котла |

Дальнейшая спецификация каскадного подключения котлов – см. гл. 1.2. и 7.2.

# 12. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАТОР ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Гидравлический компенсатор динамического давления  (HVDT) отделяет отопительную систему от контура котла без вмешательства в его гидравлическую стабильность. С помощью HVDT снимается излишек динамического давления циркуляционных насосов контура, переносимый в отопительную систему, что способствует гидравлической стабильности отопительной системы. Отопительная система не оказывает влияния на ток воды по контуру котла.

Для обеспечения правильного функционирования гидравлического компенсатора динамического давления,  ток воды в контуре котла должен на 5 - 10 % превышать ток воды в отопительной системе.

В верхней части гидравлического компенсатора находится автоматический клапан сброса воздуха, выполняющий функцию деаэрирования и дегазификации протекающей воды.

Гидравлический компенсатор также выполняет функцию фильтрации шлаков. В нижней части дна компенсатора находится арматура, предназначенная для удаления накопленных шлаков.

Компенсатор иногда также называется „термодинамический сепаратор“(THR) или „анулоид“.

Основные условия для применения HVDT:

- Скорость протекания должна соответствовать диапазону 0,1 - 0,25 м/сек.

- Объем циркуляции в контуре котла должен на 20 - 50% превышать номинальный поток в отопительном контуре. Настройка температурного градиента контура котла должна быть на 25% ниже температурного градиента соответствующих отопительных контуров.

- Диаметр приводных штуцеров должен соответствовать максимальной скорости потока до 1 м/сек.

- Установка прибора производится только в вертикальном положении.

- Между верхними штуцерами размещается перегородка из перфорированного металла.

- Углубление для датчика температуры должно располагаться рядом с выходным штуцером теплоносителя.

Нижеследующая таблица параметров HVDT действительна при условии соблюдения температурного градиента в контуре котла 12 K, температурного градиента в отопительном контуре 15 K, скорости протекания в сепараторе ± 0,2 м/сек.

Диаметры „D“ и „d“ – внутренние диаметры трубопровода. Размеры „R“ и „L“ указаны минимальные.

| Суммарная мощность источника тепла | кВт | 50 | 80 | 100 | 180 | 250 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | мм | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 425 | 480 | 480 |
| d | мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| R | мм | 220 | 290 | 320 | 440 | 515 | 620 | 750 | 890 | 970 | 1190 | 1370 | 1530 |
| L | мм | 370 | 480 | 540 | 730 | 860 | 1015 | 1250 | 1480 | 1610 | 1970 | 2270 | 2540 |

# 13. РЕКОМЕНДУЕМАЯ АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА С КОНТРОЛЛЕРОМ Climatix

| Датчики |
| --- |
| арматура B1 – накладной датчик SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) | 51105 |
| арматура B3 – кабельный датчик SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| арматура B4 - кабельный датчик SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| арматура B41 - кабельный датчик SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) | 55133 |
| арматура B9 – наружный датчик SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) | 51118 |
| Арматура Y1 и Y7 – трехходовые смесительные клапаны с приводом, в зависимости от мощности котла |
| арматура в зависимости от мощности котла 15 кВт, DN 20, kv = 4,0, SXP45.20-4/DC | 51100 |
| арматура в зависимости от мощности котла 25 кВт, DN 25, kv = 6,3, SXP45.25-6,3/DC | 51184 |
| арматура в зависимости от мощности котла 50 кВт, DN 32, kv = 16, VXP45.32-16 + привод SSC61 | 79598+51181 |
| арматура в зависимости от мощности котла 100 кВт, DN 40, kv = 25, VXP45.40-25 + привод SSC61 | 79599+51181 |
| Комнатные термостаты и приборы |
| арматура H1, H3 – комнатный термостат REV24DC | 51109 |
| арматура H1, H3 – электронный комнатный термостат REV24RFDC/SET | 51110 |
| арматура A6, A7 – комнатный прибор POL 822.70 | 51195 |
| Насосы |
| арматура Q1 – насос первичного контура Grundfos UPS 25-40 | 79509 |
| арматура Q1 - насос первичного контура Grundfos UPS 25-65 | 79511 |
| арматура Q3 – насос ГВ TV Grundfos UPS 25-40 | 79509 |
| арматура Q3 – насос ГВ Grundfos UPS 25-65 | 79511 |
| арматура Q2,Q6 – насосы отопительных контуров Grundfos ALPHA2 25-40 | 79513 |
| арматура Q2,Q6 - насосы отопительных контуров Grundfos ALPHA2 25-60 | 79516 |

# 14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

# 14.1. эЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА CLIMATIX 2 Версия 2 10_10_1016

# 14.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА СМЕСИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ Y1, Y5, Y7

Касается электроприводов SIEMENS SSB 61 (для мощности 0 - 40 кВт) или SIEMENS SSC 61 (для мощности 40 - 100 кВт):

- напряжение питания AC / DC 24V

- сигнал управления DC 0 – 10V

- при DC = 0V клапан полностью закрыт (A => AB)

- при отключении напряжения питания веретено привода остается в соответствующей позиции

- привод SSC 61 поставляется без соединительного кабеля

Спецификация:

Y – сигнал управления DC 0-10V

G0 – системный ноль GND 24V

G – системный потенциал +24V

# 14.3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КОТЛОВ В КАСКАДЕ, ВКЛЮЧАЯ КОМНАТНЫЕ ПРИБОРЫ POL 822.7 , С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К иНТЕРНЕТУ

# Text boxes

A

D

E

F

B

C